ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

OBRA: Morgue Judicial  y el Laboratorio de Anatomía Patológica - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

LUGAR: Edificio de la Morgue Judicial  del edifico Central de Tribunales de Lomas de Zamora. Sito en Avda. Larroque y Camino Negro.

OBJETIVOS: Se realizara la provisión y colocación de una (1) cámara mortuoria para veinte cuerpos los cuales deben incluir mano de obra, materiales y accesorios respetando las tareas que a continuación se especifican:

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Vallado o señalización en los lugares de trabajo donde se esta construyendo la cámara mortuoria, estos se harán con elementos de protección sobre piso y en altura; y la señalización sera utilizando carteles propios, cintas, conos, etc.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Repartición.

- Estará a cargo del contratista el desplazamiento del mobiliario de la dependencia de referencia.

ITEM 2: CAMARA MORTUORIA PARA 20 CUERPOS

- Será de tipo Modular de carga frontal, con 4 puertas las cuales alojaran 1 carro cada una para 5 cuerpos, sin piso

- Medidas Exteriores:

- Frente:     3600 mm

- Fondo:     2600 mm

- Alto:         2400 mm

ITEM 3: GABINETE

- Estará conformado por paneles modulares.

- Terminación interior: Chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 0.5 mm de espesor.

- Terminación exterior: chapa prepintada blanca de 0.5mm de espesor.

- Frente y puertas  Chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 0.5 mm de espesor

- Aislación: Paneles aislados con poliuretano inyectado.

- Espesor: 60 mm. Densidad: 40 kg/m3

ITEM 4: PUERTA FRIGORIFICA

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (Idem paneles modulares)

- Cantidad: 4 (cuatro) puertas.

- Tipo: Batientes con bisagras y

- Herrajes: en Duraluminio con terminación pintada

- Aislación: poliuretano inyectado de 50 mm de espesor, densidad 40 kg/m3

- Marcos de puerta calefaccionados en su interior para evitar condensación

- Mecanismo de cierre: accionamiento manual exterior con presión de cierre superior al peso propio de la puerta. Con Burlete magnético de PVC . Interior de emergencia y antipánico.

ITEM 5: EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO

- Tipo split de 5736 Kcal/hs

- Volumen de aire a enfriar:  25 m3

- Diseñado para mantener una temperatura de  -5 / +2º C en el interior de la cámara

- Tablero de Comando y control con controlador electrónico digital que comanda temperatura y alarmas.

- Refrigerante R-22

- Tensión trifásica: 380 V 50 Hz + Tierra

ITEM 6: CARROS PORTA BANDEJAS    Cantidad 4 (cuatro)

- Fabricados en caños de acero inoxidable AISI 304 soldados y pulidos, con 5 estantes de rodillos colocados uno sobre otro para el alojamiento de las bandejas.

- Los estantes serán con rodillos de acero inoxidable tubular AISI 304 y ejes de acero, montados sobre rodamientos blindados,  colocados cada300 mm entre sí

- Ruedas con rodamientos blindados y frenos

ITEM 7: BANDEJAS PORTACADAVERES: Cantidad  20 (veinte)

- Medidas 0.72 m (ancho) x 2.10 m (largo) x 0.10 m (alto).

- Serán de acero inoxidable AISI 304, 0.15 mm de espesor, terminación pulido semi mate, con manija de agarre en los extremos

ITEM 8: CARRO ELEVADOR HIDRAULICO C/RUEDAS  Cantidad: 1 (uno)

- Carro elevador de bandejas portacadáveres, de manejo sencillo y elevador hidráulico tipo tijera para los 3 (tres) niveles de estiba.

- Camilla Porta bandejas con rodillos de y ejes de acero inox AISI 304 . Tipo POWER COLD.

NOTA ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional II.

- Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de obra similares realizada por el oferente.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y plano de obra estará a cargo del contratista.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los  que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.

- Plazo de Obra: Veinte (20) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Via mail: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4244-8768

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL