ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: Unidades de Defensa Civil – Ley 13.991 – Fcio. Varela Depto. Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Calle Lavalle Nº 347 – Florencio Varela.

ITEM ÚNICO: Se solicita cotización por la provisión de mano de obra y materiales para la realización de los trabajos que a continuación se detallan:

- Provisión e instalación de trece (13) equipos de aire acondicionado frío-calor conforme al detalle. La ubicación de las unidades será determinada por la inspección de obra. Las unidades externas estarán disimuladas sin poder observarse desde el frente del inmueble.

- Red eléctrica:

- Incluye toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

- La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergerán en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. Cada circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Se debe proveer y colocar en cada planta un tablero metálico con tapa y contra frente,

- De cada tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire.

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- También se realizará ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

- De los equipos:

- En todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo,  220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnóstico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con flujo de aire de re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de última generación, alto coeficiente de rendimiento.

- La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

- Las ubicaciones y su capacidad serán las siguientes: Planta Baja: Cinco (5) equipos del tipo split frió/calor de 2250 Kcal/h,  y dos (2) equipos del tipo split frío/calor de 4500 Kcal/h. Planta Alta: Cuatro (4) equipos del tipo split frío/calor de 3000 Kcal/h, en el local: dos (2) equipos del tipo Piso-Techo de 2.5Toneladas c/u.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 45%.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

- Instalaciones Complementarias:

- Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cañería de drenajes de condensado”, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños existentes.

- En ningún caso se permite la colocación en la parte exterior, solo se aceptará en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- No se permitirá que la cañería quede vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

ACLARACIONES:

- Se requiere certificado de visita de obra.

- Se requiere instalador matricula. Se acreditara copia de carnet.

- Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la Inspección de Obra para su aprobación.

- Finalizada la obra en cada local se procederá a su limpieza.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados y el calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Para dudas , consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional II – Subsede Quilmes - TE (011) 4350 1221 o Vía mail: arquitectura.ql@mpba.gov.ar

PLAZO DE EJECUCIÓN: Treinta días (30) días, a partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL