PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	3

2.	Objeto	3

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	3

4.	Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	3

5.	Consultas y Aclaraciones	4

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	4

7.	Ofertas - Su Presentación	5

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	5

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	7

10.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	7

11.	Visita Previa	8

12.	Perfeccionamiento Contrato	8

13.	Lugares de  Entrega	8

14.	Plazo de Entrega	8

15.	Fletes	8

16.	Obligaciones del oferente	8

17.	Obligaciones del adjudicatario	8

18.	Materiales a utilizar	9

19.	Plantel y Equipo.-	9

20.	Vicios de Construcción.-	9

21.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	9

22.	Dudas en la documentación técnica.-	9

23.	Ampliación del plazo contractual.-	10

24.	Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-	10

25.	Paralización de los trabajos. Reanudación-	10

26.	Recepción Provisoria.	11

27.	Mantenimiento de los ascensores.	11

28.	–Mantenimiento de ascensores. Período de contratación	11

29.	Pago- -	11

30.	Ampliación Contrato	12

31.	Recepción Definitiva.-	12

32.	especificaciones técnicas	13

ESPECIFICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA	13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES	23

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES	32

PLANILLA DE COTIZACION	41

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de Provisión de Materiales y Mano de Obra para la remodelación y mantenimiento integral con guardia de tres (3) ascensores ubicados en los Departamentos judiciales de La Plata, uno  (1); Mercedes, uno  (1) y Quilmes, uno (1) respectivamente, de conformidad a las especificaciones técnicas que forman parte del presente.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar - Licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones)

En tal caso, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones (calle 50 nº 889/91, primer piso, La Plata), que será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta ocho (8) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieran obtenido el pliego y constituido domicilio de comunicaciones– Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

  - Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

  - En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan abonado el precio del Pliego de Bases y Condiciones, de corresponder, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

- Expediente Nº 3002-1649/07.

- Licitación Pública Nº 19/07

- Fecha de Apertura: 26/12/2007

- Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

  - Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco donde conste: Número de sucursal, Número y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar de cuenta, nombre del/los titulares, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma, durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria. Punto 40 – Anexo A – Condiciones Generales.

  - Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Planilla de materiales individual para cada ascensor, debidamente firmada por los oferentes donde se deberá indicar correctamente las marcas y modelos de los materiales ofertados, según lo detallado en las Especificaciones Técnicas que forman parte  de este Pliego, debiéndose adjuntar folletos técnicos y datos técnicos necesarios para su análisis por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

  - Oferta Económica o Técnica-económica

  - Constancia de visita según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos: 8.2, 8.3, 8.17, y 8.18 - Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento de Ofertas y de Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de quince mil pesos.  Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de la misma expedida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General (tel. 0221-412-1083) o quien ellos designen.-

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugares de  Entrega

En la ciudad de  La Plata calle 7 e/ 56 y 57 de la ciudad de La Plata ; calle Hipólito Irigoyen Nº 481 de la ciudad de Quilmes y calle 37 entre 24 y 26 de la ciudad de Mercedes..-

## Plazo de Entrega

El plazo para la ejecución de los trabajos, será de 120 días corridos a partir del Acta de inicio de Obra, con certificaciones de avance de obra cada 30 días. El plazo de entrega para el mantenimiento integral con guarda se computará a partir de la recepción provisoria hasta el 31 de Diciembre de 2008.

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligaciones del oferente

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo , recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de trasgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Recepción Provisoria.

Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones técnicas de este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

## Mantenimiento de los ascensores.

La firma adjudicataria deberá disponer de una persona idónea para realizar el mantenimiento de los ascensores de estas características, la cual deberá permanecer de guardia todos los días hábiles de lunes a viernes desde media hora antes del inicio de la actividad judicial hasta media hora después de finalizada la misma, para la atención de los reclamos que se efectúen por el funcionario que el Ministerio Público designe o por la Inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, para el cumplimiento de cualquiera de los trabajos de reparaciones o mantenimiento que le corresponda en cumplimiento con las rutinas de preventivas – correctivas detalladas en las Especificaciones Técnicas. El mismo deberá estar equipado con Teléfono Celular o sistema equivalente de comunicación instantánea.  Este personal deberá estar disponible las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados, para la atención de eventuales urgencias que surjan fuera el horario de guardia, en las que estén comprometidas las instalaciones o personas.

## –Mantenimiento de ascensores. Período de contratación

El período de contratación del servicio de mantenimiento integral con guardia de los ascensores empezará a correr a partir de la recepción provisoria del último ascensor contratado y se extenderá hasta el 31 de Diciembre de 2008.

## Pago- -

.El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de contabilidad vigente en la Provincia.

Las facturas serán presentadas en el Area Contrataciones de la Subsecretaria de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nro. 889/91 – 1er. Piso -, confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Unica de identificación Tributaria (CUIT), con las formalidades exigidas por la Dirección General

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%).-

La orden pertinente se podrá emitir con una anticipación de diez (10) días al plazo establecido para la ejecución de los trabajos .-

## Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el termino  de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.-

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES PARA EL

### DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio del Ministerio Público del departamento Judicial La Plata.

DOMICILIO: calle Avenida 7 entre 56 y 57 de la ciudad de La Plata.

- REMODELACIÓN DE ASCENSORES.

A.1. DESMONTAJE DEL ASCENSOR Y MONTAJE DE GUIAS.

Se deberá desmontar integralmente el ascensor Nº 1, para la preparación del pasadizo, retirando los materiales de rezago sin afectar las instalaciones y evitando acumulaciones sobre la azotea o sótano.

Se procederá a realizar el plano de obra correspondiente en base a las medidas del replanteo del pasadizo que cumpla con todos los requisitos reglamentarios para su presentación y posterior aprobación por parte del organismo competente de la Municipalidad Local.

A.1.a. DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Retiro de puertas de piso existentes.

Adecuación de vanos y colocación de puertas automáticas en piso.

Reconstrucción de mochetas, terminación con revestimiento idéntico al existente en los paramentos afectados.

Se realizará la excavación necesaria y construcción en hormigón armado del claro inferior para el montaje del amortiguador hidráulico a medida reglamentaria, que se ajuste a la velocidad a desarrollar por el ascensor. Se construirán las paredes perimetrales del foso, con los refuerzos para el amurado de las grampas de guías.

Colocación de piezas de granito diamantado en los umbrales de las puertas colocadas.

El peso mínimo de las guías será de 12 Kg/m, rectificadas con empalmes machihembrados y fresados, marca Monte-Ferro, o equivalente en calidad y técnica.

Las guías de contrapeso serán de 7 kg./m. mínimo de la misma calidad que la solicitada para la cabina.

Todas las fijaciones deberán ser normalizadas con ménsulas de sujeción regulables en profundidad, aplomo y escuadra.

Las guías se deberán alinear con una precisión de + -1mm en los frentes como en los laterales mediante sistema láser o calandro.

A.2. DE LAS MAQUINAS

Se deberán desarmar las máquinas existentes y montar las nuevas sobre perfilería o base con aislación antivibratoria, que se ajuste a las dimensiones de las nuevas máquinas. Estas, se introducirán sin desarmar, realizando la ampliación del acceso de la sala de máquinas si fuere necesario.

La base será construida con aislación antivibratoria entre la losa y ésta, y entre la base y las máquinas mediante anclajes y soportes de goma especialmente concebidos para este fin.

Las máquinas serán de fabricación Nacional marca Adsur, o equivalente en calidad y técnica, de construcción en monoblock para una carga estática de 5000 kg., velocidad 60 mpm, equipado con motor de VVVF, para una carga útil de 600 kg.

A.3. CONTROL DE MANIOBRA.

Serán electrónicos, con microprocesador totalmente programable en obra con salida para volcar información de estadísticas de fallas, llamadas por piso etc. Se exigirá lector de zona requerida por la Norma EN81 para lectura de la chapa de piso como zona de apertura de puertas. Todas las protecciones de los circuitos deberán realizarse mediante llaves termo magnéticas con los valores que el rango de carga que cada circuito requiera; preparado para 5 paradas con controlador de VVVF, marca ERIC-DRIVE o equivalentes en calidad y técnica, sobredimensionado en su potencia, como mínimo el 20%; preparado para sistema Dúplex con llamadas ascendentes y descendentes, incorporado en el mismo gabinete de control, con excepción de las baterías, las que deberán ser instaladas en el exterior, para el funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico.

A.3.a. Características Generales del Control de Maniobras en Funcionamiento V3F

-Con memoria colectiva selectiva, control de tráfico.

-Micro nivelación a través de placas y cabezales infrarrojos.

-Protecciones electrónicas en fuente de alimentación de baja señal.

-Protector térmico para resguardo de los motores y protector por falta o diferencia de fase.

-Registro de llamada en todos los botones.

-Indicador de fallas a través de información que se visualizara en los indicadores de posición.

-Comando de potencia por controlador de frecuencia variable, lo que permite que este equipo logre aceleración y desaceleración progresiva logrando el mayor confort de uso, menor consumo de energía. Reduciendo el desgaste general de la instalación (máquina tractora, Cables de Tracción, tensores de cabina) disminuyendo considerablemente la temperatura del motor en funcionamiento exigido.

-Plaquetas integradas de Fabricación Nacional. Contactores sobredimensionados estancos

- Montado sobre bastidor de hierro y dentro de un gabinete metálico con puertas de protección acorde a normativas en vigencia

Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido del tipo estancos,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.

A.4. BASTIDORES Y CABINAS.

Serán montadas sobre bastidores con paracaídas mecánico progresivo marca Aljo o equivalente en calidad y técnica, sistema de guiadores para alta velocidad.

Esta cabina de altura interior de 2,20 mts, estará revestida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado grano 180 protegida con vinilo, piso de granito (gris Mara), zócalos con amplias perforaciones de ventilación en todo el perímetro y pasamanos en acero inoxidable, techo desmontable con iluminación por tubos fluorescentes de 20 watts mínimos c/u, (marca Osram, Philips, o equivalentes en calidad y técnica). Medio espejo laminado color gris de 2/2 mm de espesor, 2 campanillas de alarma electrónicas de 12 vcc conectadas a sistema de baterías recargables, pesador de cargas electrónico en piso flotante con indicador de carga propio marca Micilect o equivalente en calidad y técnica.

Sintetizador de voces con volumen regulable.

Botonera de cabina marca MS o equivalente en calidad y técnica, con luces de registrado perimetral de alta luminosidad, con indicador de posición alfanumérico incorporado.

Iluminación de emergencia con autonomía de 4 hs. montada en botonera de cabina, marca MS o equivalente en calidad y técnica.

Teléfono de alta seguridad antivandálico manos libres montado en cabina y conectado a la central telefónica para eventuales situaciones de emergencia con tres internos predeterminados. Bajo esta botonera estarán protegidas con cerradura, las llaves de Inspección, ascensorista, Servicio de incendio, pulsadores bajar, subir y de anulación momentánea de puertas interior y exteriores para uso exclusivo en inspección.

Operadores de puertas reforzado para servicio pesado; abertura libre 0,80mt. marca Selcom o equivalentes en calidad y técnica.

Las hojas de las puertas automáticas serán revestidas en acero inoxidable de las mismas calidades que las solicitadas para las cabinas. El modelo y marca de estas será expresado en la propuesta y deberá ajustarse a las medidas y posibilidades de cada pasadizo.

Para la seguridad de las puertas se colocarán barreras infrarrojas del tipo multi haz por 48 haces para control de tráfico marca Memco o equivalentes en calidad y técnica.

Provisión y montaje de un extractor de aire de funcionamiento silencioso de 2800 rpm, libre de vibraciones, con carcaza no metálica para uso continuo, el que funcionará mediante llave en botonera más serie con sensor de presencia infrarrojo temporizado regulable entre 125 seg. y 10 minutos.

Un segundo extractor será montado en el techo para su funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, con sistema de baterías recargables de idéntica concepción que las luces de emergencia.

Se proveerá una botonera sobre la cabina para el manejo manual con pulsadores de subir, bajar, anulación momentánea de puertas y llave para pasar a funcionamiento de inspección, tomacorrientes y luz. Esta botonera estará construida especialmente para este fin señalizada con rótulos en imprenta para su manejo e identificación de cada uno de los pulsadores y llaves.

Para la instalación eléctrica de las cabinas se colocarán cables de comando del tipo doble aislación de un solo tramo, marca COELPLA o equivalentes en calidad y técnica, conectados sobre las mismas en borneras centrales tipo industrial normalizada con tapa, luz con interruptor para la perfecta visualización de las identificaciones de las borneras, las cuales estarán impresas en letra imprenta, y unos tomacorrientes.

A.5. CABLES DE ACERO DE TRACCION.

Se deberán proveer nuevos de calidad SEALE 1/2" de construcción 8 x 19 + 1 de primera calidad, marca IPH o equivalente en calidad y técnica, acoplados en los extremos a tensores normalizados con aislación antivibratoria.

A.6. LIMITES FINALES DE CARRERA.

Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido (Cantidad 4 por extremo) del tipo estancos Marca Telemecanique de rueda grande,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.

A.7. INDICADORES DE POSICION EXTERIORES.

Serán alfanuméricos, marca MS ó equivalente en calidad y técnica, con linternas direccionales incorporadas en el display, tapas de acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Se emplazarán en todos los pisos.

A.8. MARCOS Y PUERTAS EXTERIORES.

Se procederá a la colocación de los nuevos marcos y puertas normalizadas tipo automáticas unilaterales en dos hojas marca Selcom. O equivalente en calidad y técnica de abertura libre 800mm, las cuales serán revestidas de acuerdo al  mismo sistema descrito para las hojas de las cabinas.

A.9. BOTONERAS EXTERIORES.

Serán con llamadas de subir y bajar, electromecánicas a micro-movimiento con luz envolvente de alta luminosidad, de la misma marca y modelo que la provista para la cabina, con tapa de acero inoxidable.

A.10. INSTALACION ELECTRICA.

Se proveerá una instalación eléctrica ignífuga para pasadizo tipo canal serie para las funciones que correspondan y normalizada según norma EN 81 con sus correspondientes conductos, conectores etc. y las luminarias para los pasadizos, las que serán colocadas mediante lámparas de bajo consumo de 21 Watt en artefactos cerrados y distribuidos uno por cada piso.

En la sala de máquinas se deberá instalar: una llave termo magnética para el comando de estas luces.

Deberá realizarse un minucioso relevamiento del montante de alimentación desde el tablero principal en SS hasta la sala de máquinas y de ser necesario proceder a su reemplazo.

A.11. PROTECCION A TIERRA.

Se deberá realizar una perforación para cada ascensor, en el subsuelo para el hincado de una jabalina de cobre tipo Copperweld J 18 X 3000 (3/4” X 3 mts de largo), mordaza toma cable, caja de inspección de hierro fundido, para la puesta a tierra de toda la instalación mediante el tendido de un cable envainado de 10 mm2 de sección hasta la sala de máquinas. Esta instalación será independiente para cada ascensor dadas las distancias entre las salas de máquinas.

A.12. PINTURA DE SALAS DE MAQUINAS.

Se deberá realizar la refacción del interior de las salas de máquinas y reparación de las superficies del techo interior, exterior, paredes y piso para su pintado de acuerdo al siguiente esquema: Paredes y techo con pintura látex blanca; friso de 1,60 mts. de altura en todo el perímetro en colores de seguridad de acuerdo a normas IRAM.

La pintura para el piso y bases de máquinas será marca MICSA o equivalente en calidad y técnica, realizando todos los trabajos de preparación de superficies recomendados por el fabricante para su terminación en 3 manos.

A.13. AMORTIGUADORES.

En cada ascensor se colocará un amortiguador a resorte en contrapeso y un amortiguador hidráulico en cabina, marca NF o equivalente en calidad y técnica a los que se le deberán adaptar interruptores de seguridad, debiendo realizar la correspondiente instalación eléctrica normalizada hasta sala de máquinas. El control deberá disponer de dos borneras especialmente previstas para este dispositivo de seguridad y censada por código de fallas en forma particular.

NOTA IMPORTANTE.

Se ha dispuesto una planilla de elementos para ser llenadas o transcriptas por los oferentes, en las cuales se deberán indicar correctamente las marcas y los modelos de los materiales ofertados debiendo ser equivalentes en calidad y técnica o superiores a los dados como referencia en el presente Pliego Técnico, optando por una marca y su correspondiente modelo, que se ajuste o supere el rendimiento buscado. La falta de la confección individual de la planilla, y/o indicación de las marcas y modelos, o la incorrecta descripción, dará lugar a la desestimación de la oferta en su faz técnica, si el criterio de análisis del Departamento de Arquitectura e Infraestructura así lo determina. En todos los casos, sea de optar por una marca que esté indicada o no, deberá adjuntar folleto técnico y brindar los datos técnicos necesarios para un análisis comparativo y determinar la equivalencia por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

La aludida planilla será llenada en forma individual para cada ascensor y firmada por el oferente.

Cuando el oferente proponga elementos de fabricación propia, deberán adjuntar una completa descripción de sus características técnicas y de los materiales empleados. Estos elementos estarán sujetos a la aprobación del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, siempre que éstos no promuevan un mercado cautivo del servicio de mantenimiento.

La firma adjudicataria deberá disponer de una persona idónea para realizar el mantenimiento de ascensores de estas características, la cual deberá permanecer de guardia todos los días hábiles de lunes a viernes desde media hora antes del inicio de la actividad judicial hasta media hora después de finalizada la misma, para la atención de los reclamos que se efectúen por el funcionario que el Ministerio Público designe o por la Inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, para el cumplimiento de cualquiera de los trabajos de reparaciones o mantenimiento que le correspondan en cumplimiento con las rutinas de preventivas –correctivas detalladas en las Especificaciones Técnicas. El mismo deberá estar equipado con Teléfono Celular o sistema equivalente de comunicación instantánea. Este personal deberá estar disponible las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados, para la atención de eventuales urgencias que surjan fuera del horario de guardia, en las que estén comprometidas las instalaciones o personas.

###### CLAUSULAS GENERALES

a) -Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizarán con el mejor criterio estético y técnico acorde con las reglas del arte y del buen construir. Todos los materiales a proveer e instalar serán nuevos y sin uso.

b) -Se deberán realizar todas las pruebas de seguridades y funcionamiento reglamentarios antes de ser librado el ascensor para el uso del público y/o los que la Inspección determine como necesarios, proveyendo además de todas las placas de información reglamentarias dentro de las cabinas.

c) -Se deberán realizar todas las provisiones de materiales, accesorios y tareas necesarias que no figuren en estas especificaciones técnicas para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema, logrando un funcionamiento con todas las condiciones de seguridad que las normas exigen, con desplazamiento agradable, libre de ruidos anormales y/o vibraciones en todos los elementos instalados, debiendo además realizar todas las terminaciones de obra que la inspección solicite según las exigencias del punto a).

d) -El contratista deberá limpiar las áreas de trabajo que ensucie diariamente, y

refaccionar y repintar las partes afectadas por su trabajo, evitando entorpecer el normal funcionamiento del Edificio.

e) -Las tareas que impliquen ruidos molestos, humo o produzcan polvillo, se deberán realizar de lunes a viernes de 14:00 hs. en adelante.

f) -Todos los materiales de rezago que la Inspección determine como sin valor de reutilización, serán retirados por cuenta y cargo de la contratista en los tiempos y forma que la Inspección determine, el resto se deberá acopiaren forma prolija para su reubicación, en el lugar indicado por la Inspección.

g) -Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

h) -LIMPIEZA DE INTERIOR DE CABINA y PUERTAS EXTERIORES.

El personal afectado a la guardia deberá realizar una limpieza diaria en cada uno de los ascensores, con los elementos de limpieza que la inspección determine, para lograr un óptimo resultado de acuerdo a las características de las superficies a mantener en un estado aseado y libre de manchas en las superficies visibles, por manoseo o pisadas y/o basura producida por los usuarios.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CORRIDOS, CERTIFICACIÓN CADA TREINTA (30) DÍAS.

###### B. MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA DE ASCENSORES

PERÍODO DE CONTRATACIÓN: A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL ASCENSOR, UN (1) AÑO (período de garantía).

Con la aclaración, que este ítem deberá cotizarse incluido en la oferta base, o sea como renglón único.

PLANILLA DE MATERIALES

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA Y REMODELACION DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio de CALLE 7

DOMICILIO: calle 7 entre 56 y 57 de la ciudad de La Plata.

EMPRESA:

ASCENSOR N°:

| Nº | Parte | Marca | Modelo/Clase | Línea/Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Guías de coche |  |  |  |
| 1B | Guías de contrapeso |  |  |  |
| 2 | Máquina |  |  |  |
| 3 | Control |  |  |  |
| 4 | Variador de VVVF |  |  |  |
| 5 | Cabina |  |  |  |
| 6 | Paracaídas Progresivo |  |  |  |
| 7 | Pesador de cargas |  |  |  |
| 8 | Sintetizador de voces |  |  |  |
| 9 | Botonera de cabina |  |  |  |
| 10 | Operador de puertas |  |  |  |
| 11 | Puertas de cab. y exterior |  |  |  |
| 12 | Barrera infrarroja |  |  |  |
| 13 | Cables de comando |  |  |  |
| 14 | Cables de acero |  |  |  |
| 15 | Límites de carrera |  |  |  |
| 16 | Indicador posición ext. |  |  |  |
| 17 | Marcos y Puertas ext. |  |  |  |
| 18 | Botoneras exteriores |  |  |  |
| 19 | Pintura piso Sala Máquina |  |  |  |

La presente planilla debe ser llenada o transcripta por los oferentes para su

presentación conjunta con la oferta, con firma y sello.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL

### DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio del Ministerio Público del departamento Judicial Quilmes.

DOMICILIO: Calle Hipólito Irigoyen, º481, Quilmes.

A	REMODELACIÓN DE ASCENSORES.

A.1. DESMONTAJE DEL ASCENSOR Y MONTAJE DE GUIAS.

Se deberá desmontar integralmente el ascensor Nº 1, para la preparación del pasadizo, retirando los materiales de rezago sin afectar las instalaciones y evitando acumulaciones sobre la azotea o sótano.

Se procederá a realizar el plano de obra correspondiente en base a las medidas del replanteo del pasadizo que cumpla con todos los requisitos reglamentarios para su presentación y posterior aprobación por parte del organismo competente de la Municipalidad Local.

A.1.a. DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Retiro de puertas de piso existentes.

Adecuación de vanos y colocación de puertas automáticas en piso.

Reconstrucción de mochetas, terminación con revestimiento idéntico al existente en los paramentos afectados.

Se realizará la excavación necesaria y construcción en hormigón armado del claro inferior para el montaje del amortiguador hidráulico a medida reglamentaria, que se ajuste a la velocidad a desarrollar por el ascensor. Se construirán las paredes perimetrales del foso, con los refuerzos para el amurado de las grampas de guías.

Colocación de piezas de granito diamantado en los umbrales de las puertas colocadas.

El peso mínimo de las guías será de 12 Kg/m, rectificadas con empalmes machihembrados y fresados, marca Monte-Ferro, o equivalente en calidad y técnica.

Las guías de contrapeso serán de 7 kg./m. mínimo de la misma calidad que la solicitada para la cabina.

Todas las fijaciones deberán ser normalizadas con ménsulas de sujeción regulables en profundidad, aplomo y escuadra.

Las guías se deberán alinear con una precisión de + -1mm en los frentes como en los laterales mediante sistema láser o calandro.

A.2. DE LAS MAQUINAS

Se deberán desarmar las máquinas existentes y montar las nuevas sobre perfilería o base con aislación antivibratoria, que se ajuste a las dimensiones de las nuevas máquinas. Estas, se introducirán sin desarmar, realizando la ampliación del acceso de la sala de máquinas si fuere necesario.

La base será construida con aislación antivibratoria entre la losa y ésta, y entre la base y las máquinas mediante anclajes y soportes de goma especialmente concebidos para este fin.

Las máquinas serán de fabricación Nacional marca Adsur, o equivalente en calidad y técnica, de construcción en monoblock para una carga estática de 5000 kg., velocidad 45 mpm, equipado con motor de VVVF, para una carga útil de 500 kg.

A.3. CONTROL DE MANIOBRA.

Serán electrónicos, con microprocesador totalmente programable en obra con salida para volcar información de estadísticas de fallas, llamadas por piso etc. Se exigirá lector de zona requerida por la Norma EN81 para lectura de la chapa de piso como zona de apertura de puertas. Todas las protecciones de los circuitos deberán realizarse mediante llaves termo magnéticas con los valores que el rango de carga que cada circuito requiera; preparado para 5 paradas con controlador de VVVF, marca ERIC-DRIVE o equivalentes en calidad y técnica, sobredimensionado en su potencia, como mínimo el 20%; preparado para sistema Dúplex con llamadas ascendentes y descendentes, incorporado en el mismo gabinete de control, con excepción de las baterías, las que deberán ser instaladas en el exterior, para el funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico.

A.3.a. Características Generales del Control de Maniobras en Funcionamiento V3F

-Con memoria colectiva selectiva, control de tráfico.

-Micro nivelación a través de placas y cabezales infrarrojos.

-Protecciones electrónicas en fuente de alimentación de baja señal.

-Protector térmico para resguardo de los motores y protector por falta o diferencia de fase.

-Registro de llamada en todos los botones.

-Indicador de fallas a través de información que se visualizara en los indicadores de posición.

-Comando de potencia por controlador de frecuencia variable, lo que permite que este equipo logre aceleración y desaceleración progresiva logrando el mayor confort de uso, menor consumo de energía. Reduciendo el desgaste general de la instalación (máquina tractora, Cables de Tracción, tensores de cabina) disminuyendo considerablemente la temperatura del motor en funcionamiento exigido.

-Plaquetas integradas de Fabricación Nacional. Contactores sobredimensionados estancos

- Montado sobre bastidor de hierro y dentro de un gabinete metálico con puertas de protección acorde a normativas en vigencia

Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido del tipo estancos,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.

A.4. BASTIDORES Y CABINAS.

Serán montadas sobre bastidores con paracaídas mecánico progresivo marca Aljo o equivalente en calidad y técnica, sistema de guiadores para alta velocidad.

Esta cabina, estará revestida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado grano 180 protegida con vinilo, piso de granito (gris Mara), zócalos con amplias perforaciones de ventilación en todo el perímetro y pasamanos en acero inoxidable, techo desmontable con iluminación por tubos fluorescentes de 20 watts mínimos c/u, (marca Osram, Philips, o equivalentes en calidad y técnica). Medio espejo laminado color gris de 2/2 mm de espesor, 2 campanillas de alarma electrónicas de 12 vcc conectadas a sistema de baterías recargables, pesador de cargas electrónico en piso flotante con indicador de carga propio marca Micilect o equivalente en calidad y técnica.

Sintetizador de voces con volumen regulable.

Botonera de cabina marca MS o equivalente en calidad y técnica, con luces de registrado perimetral de alta luminosidad, con indicador de posición alfanumérico incorporado.

Iluminación de emergencia con autonomía de 4 hs. montada en botonera de cabina, marca MS o equivalente en calidad y técnica.

Teléfono de alta seguridad antivandálico manos libres montado en cabina y conectado a la central telefónica para eventuales situaciones de emergencia con tres internos predeterminados. Bajo esta botonera estarán protegidas con cerradura, las llaves de Inspección, ascensorista, Servicio de incendio, pulsadores bajar, subir y de anulación momentánea de puertas interior y exteriores para uso exclusivo en inspección.

Operadores de puertas reforzado para servicio pesado; abertura libre 0,70mt. marca Selcom o equivalentes en calidad y técnica.

Las hojas de las puertas semi-automáticas serán revestidas en acero inoxidable de las mismas calidades que las solicitadas para las cabinas. El modelo y marca de estas será expresado en la propuesta y deberá ajustarse a las medidas y posibilidades de cada pasadizo.

Para la seguridad de las puertas se colocarán barreras infrarrojas del tipo multi haz por 48 haces para control de tráfico marca Memco o equivalentes en calidad y técnica.

Provisión y montaje de un extractor de aire de funcionamiento silencioso de 2800 rpm, libre de vibraciones, con carcaza no metálica para uso continuo, el que funcionará mediante llave en botonera más serie con sensor de presencia infrarrojo temporizado regulable entre 125 seg. y 10 minutos.

Un segundo extractor será montado en el techo para su funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, con sistema de baterías recargables de idéntica concepción que las luces de emergencia.

Se proveerá una botonera sobre la cabina para el manejo manual con pulsadores de subir, bajar, anulación momentánea de puertas y llave para pasar a funcionamiento de inspección, tomacorrientes y luz. Esta botonera estará construida especialmente para este fin señalizada con rótulos en imprenta para su manejo e identificación de cada uno de los pulsadores y llaves.

Para la instalación eléctrica de las cabinas se colocarán cables de comando del tipo doble aislación de un solo tramo, marca COELPLA o equivalentes en calidad y técnica, conectados sobre las mismas en borneras centrales tipo industrial normalizada con tapa, luz con interruptor para la perfecta visualización de las identificaciones de las borneras, las cuales estarán impresas en letra imprenta, y unos tomacorrientes.

A.5. CABLES DE ACERO DE TRACCION.

Se deberán proveer nuevos de calidad SEALE 1/2" de construcción 8 x 19 + 1 de primera calidad, marca IPH o equivalente en calidad y técnica, acoplados en los extremos a tensores normalizados con aislación antivibratoria.

A.6. LIMITES FINALES DE CARRERA.

Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido (Cantidad 4 por extremo) del tipo estancos Marca Telemecanique de rueda grande,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.

A.7. INDICADORES DE POSICION EXTERIORES.

Serán alfanuméricos, marca MS ó equivalente en calidad y técnica, con linternas direccionales incorporadas en el display, tapas de acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Se emplazarán en todos los pisos.

A.8. MARCOS Y PUERTAS EXTERIORES.

Se procederá a la colocación de los nuevos marcos y puertas normalizadas tipo semi-automáticas marca Selcom. O equivalente en calidad y técnica las cuales serán del tipo de doble contacto de seguridad normalizada IRAM, las mismas estarán acompañadas con sistema de patín retráctil colocado en cabina; con cerraduras electromecánicas de seguridad con sus respectivos anclajes mecánicos; revestidas de acuerdo al  mismo sistema descrito para las hojas de las cabinas.

A.9. BOTONERAS EXTERIORES.

Serán con llamadas de subir y bajar, electromecánicas a micro-movimiento con luz envolvente de alta luminosidad, de la misma marca y modelo que la provista para la cabina, con tapa de acero inoxidable.

A.10. INSTALACION ELECTRICA.

Se proveerá una instalación eléctrica ignífuga para pasadizo tipo canal serie para las funciones que correspondan y normalizada según norma EN 81 con sus correspondientes conductos, conectores etc. y las luminarias para los pasadizos, las que serán colocadas mediante lámparas de bajo consumo de 21 Watt en artefactos cerrados y distribuidos uno por cada piso.

En la sala de máquinas se deberá instalar: una llave termo magnética para el comando de estas luces.

Deberá realizarse un minucioso relevamiento del montante de alimentación desde el tablero principal en SS hasta la sala de máquinas y de ser necesario proceder a su reemplazo.

A.11. PROTECCION A TIERRA.

Se deberá realizar una perforación para cada ascensor, en el subsuelo para el hincado de una jabalina de cobre tipo Copperweld J 18 X 3000 (3/4” X 3 mts de largo), mordaza toma cable, caja de inspección de hierro fundido, para la puesta a tierra de toda la instalación mediante el tendido de un cable envainado de 10 mm2 de sección hasta la sala de máquinas. Esta instalación será independiente para cada ascensor dadas las distancias entre las salas de máquinas.

A.12. PINTURA DE SALAS DE MAQUINAS.

Se deberá realizar la refacción del interior de las salas de máquinas y reparación de las superficies del techo interior, exterior, paredes y piso para su pintado de acuerdo al siguiente esquema: Paredes y techo con pintura látex blanca; friso de 1,60 mts. de altura en todo el perímetro en colores de seguridad de acuerdo a normas IRAM.

La pintura para el piso y bases de máquinas será marca MICSA o equivalente en calidad y técnica, realizando todos los trabajos de preparación de superficies recomendados por el fabricante para su terminación en 3 manos.

A.13. AMORTIGUADORES.

En cada ascensor se colocará un amortiguador a resorte en contrapeso y un amortiguador hidráulico en cabina, marca NF o equivalente en calidad y técnica a los que se le deberán adaptar interruptores de seguridad, debiendo realizar la correspondiente instalación eléctrica normalizada hasta sala de máquinas. El control deberá disponer de dos borneras especialmente previstas para este dispositivo de seguridad y censada por código de fallas en forma particular.

NOTA IMPORTANTE.

Se ha dispuesto una planilla de elementos para ser llenadas o transcriptas por los oferentes, en las cuales se deberán indicar correctamente las marcas y los modelos de los materiales ofertados debiendo ser equivalentes en calidad y técnica o superiores a los dados como referencia en el presente Pliego Técnico, optando por una marca y su correspondiente modelo, que se ajuste o supere el rendimiento buscado. La falta de la confección individual de la planilla, y/o indicación de las marcas y modelos, o la incorrecta descripción, dará lugar a la desestimación de la oferta en su faz técnica, si el criterio de análisis del Departamento de Arquitectura e Infraestructura así lo determina. En todos los casos, sea de optar por una marca que esté indicada o no, deberá adjuntar folleto técnico y brindar los datos técnicos necesarios para un análisis comparativo y determinar la equivalencia por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

La aludida planilla será llenada en forma individual para cada ascensor y firmada por el oferente.

Cuando el oferente proponga elementos de fabricación propia, deberán adjuntar una completa descripción de sus características técnicas y de los materiales empleados. Estos elementos estarán sujetos a la aprobación del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, siempre que éstos no promuevan un mercado cautivo del servicio de mantenimiento.

La firma adjudicataria deberá disponer de una persona idónea para realizar el mantenimiento de ascensores de estas características, la cual deberá permanecer de guardia todos los días hábiles de lunes a viernes desde media hora antes del inicio de la actividad judicial hasta media hora después de finalizada la misma, para la atención de los reclamos que se efectúen por el funcionario que el Ministerio Público designe o por la Inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, para el cumplimiento de cualquiera de los trabajos de reparaciones o mantenimiento que le correspondan en cumplimiento con las rutinas de preventivas –correctivas detalladas en las Especificaciones Técnicas. El mismo deberá estar equipado con Teléfono Celular o sistema equivalente de comunicación instantánea. Este personal deberá estar disponible las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados, para la atención de eventuales urgencias que surjan fuera del horario de guardia, en las que estén comprometidas las instalaciones o personas.

CLAUSULAS GENERALES

a) -Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizarán con el mejor criterio estético y técnico acorde con las reglas del arte y del buen construir. Todos los materiales a proveer e instalar serán nuevos y sin uso.

b) -Se deberán realizar todas las pruebas de seguridades y funcionamiento reglamentarios antes de ser librado el ascensor para el uso del público y/o los que la Inspección determine como necesarios, proveyendo además de todas las placas de información reglamentarias dentro de las cabinas.

c) -Se deberán realizar todas las provisiones de materiales, accesorios y tareas necesarias que no figuren en estas especificaciones técnicas para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema, logrando un funcionamiento con todas las condiciones de seguridad que las normas exigen, con desplazamiento agradable, libre de ruidos anormales y/o vibraciones en todos los elementos instalados, debiendo además realizar todas las terminaciones de obra que la inspección solicite según las exigencias del punto a).

d) -El contratista deberá limpiar las áreas de trabajo que ensucie diariamente, y

refaccionar y repintar las partes afectadas por su trabajo, evitando entorpecer el normal funcionamiento del Edificio.

e) -Las tareas que impliquen ruidos molestos, humo o produzcan polvillo, se deberán realizar de lunes a viernes de 14:00 hs. en adelante.

f) -Todos los materiales de rezago que la Inspección determine como sin valor de reutilización, serán retirados por cuenta y cargo de la contratista en los tiempos y forma que la Inspección determine, el resto se deberá acopiaren forma prolija para su reubicación, en el lugar indicado por la Inspección.

g) -Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

h) -LIMPIEZA DE INTERIOR DE CABINA y PUERTAS EXTERIORES. El personal afectado a la guardia deberá realizar una limpieza diaria en cada uno de los ascensores, con los elementos de limpieza que la inspección determine, para lograr un óptimo resultado de acuerdo a las características de las superficies a mantener en un estado aseado y libre de manchas en las superficies visibles, por manoseo o pisadas y/o basura producida por los usuarios.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CORRIDOS, CERTIFICACIÓN CADA TREINTA (30) DÍAS.

B. MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA DE ASCENSORES

PERÍODO DE CONTRATACIÓN: A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL ASCENSOR, UN (1) AÑO (período de garantía).

Con la aclaración, que este ítem deberá cotizarse incluido en la oferta base, o sea como renglón único

PLANILLA DE MATERIALES

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA Y REMODELACION DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio de Calle Hipólito Irigoyen Nº481

DOMICILIO: calle Hipólito Irigoyen Nº481 de la ciudad de Quilmes

EMPRESA:

ASCENSOR N°:

| Nº | Parte | Marca | Modelo/Clase | Línea/Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Guías de coche |  |  |  |
| 1B | Guías de contrapeso |  |  |  |
| 2 | Máquina |  |  |  |
| 3 | Control |  |  |  |
| 4 | Variador de VVVF |  |  |  |
| 5 | Cabina |  |  |  |
| 6 | Paracaídas Progresivo |  |  |  |
| 7 | Pesador de cargas |  |  |  |
| 8 | Sintetizador de voces |  |  |  |
| 9 | Botonera de cabina |  |  |  |
| 10 | Operador de puertas |  |  |  |
| 11 | Puertas de cab. y exterior |  |  |  |
| 12 | Barrera infrarroja |  |  |  |
| 13 | Cables de comando |  |  |  |
| 14 | Cables de acero |  |  |  |
| 15 | Límites de carrera |  |  |  |
| 16 | Indicador posición ext. |  |  |  |
| 17 | Marcos y Puertas ext. |  |  |  |
| 18 | Botoneras exteriores |  |  |  |
| 19 | Pintura piso Sala Máquina |  |  |  |

La presente planilla debe ser llenada o transcripta por los oferentes para su

presentación conjunta con la oferta, con firma y sello

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio del Ministerio Público Fiscal del departamento Judicial Mercedes

DOMICILIO: calle 37 entre 24 y 26 de la ciudad de Mercedes (B).

A	REMODELACIÓN DE ASCENSOR.

A.1. DESMONTAJE DEL ASCENSOR Y MONTAJE DE GUIAS.

Se deberán desmontar integralmente el  ascensor, para la preparación del pasadizo, retirando los materiales de rezago sin afectar las instalaciones y evitando acumulaciones sobre la azotea.

Se procederá a realizar el plano de obra correspondiente en base a las medidas del replanteo del pasadizo que cumpla con todos los requisitos reglamentarios para su presentación y posterior aprobación por parte del organismo competente de la Municipalidad Local.

Se realizará la excavación necesaria y construcción en hormigón armado del claro inferior para el montaje de los amortiguadores hidráulicos a medida reglamentaria, que se ajuste a la velocidad a desarrollar por los ascensores. Se construirán las paredes perimetrales del foso, con los refuerzos para el amurado de las grampas de guías.

El peso mínimo de las guías será de 13 Kg/m, rectificadas con empalmes machihembrados y fresados, marca SAVERA Super cepilladas, o equivalente en calidad y técnica.

Las guías de contrapeso serán de 9 kg/m. mínimo de la misma calidad que la solicitada para las cabinas.

Todas las fijaciones deberán ser normalizadas con ménsulas de sujeción regulables en profundidad, aplomo y escuadra.

Las guías se deberán alinear con una precisión de + -1mm en los frentes como en los laterales mediante sistema láser o calandro.

A.2. DE LAS MAQUINAS

Se deberán desarmar la máquina existente y montar la nueva sobre perfilería o base con aislación antivibratoria, que se ajuste a las dimensiones de las nuevas máquinas. Estas, se introducirán sin desarmar, realizando la ampliación del acceso de la sala de máquinas si fuere necesario.

La base será construida con aislación antivibratoria entre la losa y ésta, y entre la base y las máquinas mediante anclajes y soportes de goma especialmente concebidos para este fin.

Las máquinas serán de fabricación Nacional marca, Ciulla, Adsur, o equivalente en calidad y técnica, de construcción en monoblock para una carga estática de 5000 kg., velocidad 45 mpm, equipado con motor de VVVF, para una carga útil de 500 kg..

A.3. CONTROL DE MANIOBRA.

Serán electrónicos, con microprocesador totalmente programable en obra con salida para volcar información de estadísticas de fallas, llamadas por piso etc. Con reloj incorporado, que realice la lectura del pasadizo mediante el lector de pulsos acoplado cada uno a su máquina, se exigirá lector de zona requerida por la Norma EN81 para lectura de la chapa de piso como zona de apertura de puertas. Todas las protecciones de los circuitos deberán realizarse mediante llaves termomagnéticas con los valores que el rango de carga que cada circuito requiera; preparado para 5 paradas con controlador de VVVF, marca Micotrol, Unidrive, Telemecanique o equivalentes en calidad y técnica, sobredimensionado en su potencia, como mínimo el 20%; preparado con sistema rescatapersonas de emergencia con microprocesador programable marca Emergenzamatic, ó equivalente en calidad y técnica, incorporado en el mismo gabinete de control, con excepción de las baterías, las que deberán ser instaladas en el exterior, para el funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico.

Estarán preparados para el funcionamiento en dúplex.

A.4. BASTIDORES Y CABINAS.

Será montada sobre bastidores con paracaídas mecánico progresivo marca Aljo o equivalente en calidad y técnica, esta cabina, estará revestida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado grano 180 protegida con vinilo, piso de goma sobre multilaminado fenólico, zócalos con amplias perforaciones de ventilación en todo el perímetro y pasamanos en acero inoxidable, techo desmontable con iluminación por lámparas "Long Life" de bajo consumo de 21 watts mínimos c/u, ( marca Osram, Philips, o equivalentes en calidad y técnica). Medio espejo laminado color gris de 8 mm de espesor, 2 campanillas de alarma electrónicas de 12 vcc conectadas a sistema de baterías recargables, pesador de cargas electrónico en piso flotante con indicador de carga propio marca Micelect o equivalente en calidad y técnica.

Sintetizador de voces con volumen regulable cuya programación de voces se pueda realizar en obra.

Botonera de cabina marca MS o equivalente en calidad y técnica, con luces de registrado perimetral de alta luminosidad, con indicador de posición alfanumérico incorporado.

Iluminación de emergencia con autonomía de 4 hs. montada en botonera de cabina, marca MS o equivalente en calidad y técnica.

Teléfono de alta seguridad antivandálico manos libres montado en cabina y conectado a la central telefónica para eventuales situaciones de emergencia con tres internos predeterminados. Bajo esta botonera estarán protegidas con cerradura, las llaves de Inspección, ascensorista, Servicio de incendio, pulsadores bajar, subir y de anulación momentánea de puertas interior y exteriores para uso exclusivo en inspección.

Operadores de puertas reforzado para servicio pesado; abertura libre 0,75mt. marca Selcom, Fermator o equivalentes en calidad y técnica.

Las puertas semi-automáticas serán revestidas en acero inoxidable de las mismas calidades que las solicitadas para las cabinas. El modelo y marca de estas será expresado en la propuesta y deberá ajustarse a las medidas y posibilidades de cada pasadizo.

Para la seguridad de las puertas se colocarán barreras infrarrojas y un centinela de tráfico marca Microscan, Memco, Telco o equivalentes en calidad y técnica.

Provisión y montaje de un extractor de aire de funcionamiento silencioso de 2800 rpm, libre de vibraciones, con carcaza no metálica para uso continuo, el que funcionará mediante llave en botonera más serie con sensor de presencia infrarrojo temporizado regulable entre 15 seg. y 10 minutos.

Un segundo extractor será montado en el techo para su funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, con sistema de baterías recargables de idéntica concepción que las luces de emergencia.

Se proveerá una botonera sobre la cabina para el manejo manual con pulsadores de subir, bajar, anulación momentánea de puertas y llave para pasar a funcionamiento de inspección, tomacorrientes y luz. Esta botonera estará construida especialmente para este fin señalizada con rótulos en imprenta para su manejo e identificación de cada uno de los pulsadores y llaves.

Para la instalación eléctrica de la cabina se colocará cables de comando del tipo doble aislación de un solo tramo, marca Republic Wire Cable de Siecor o equivalentes en calidad y técnica, conectados sobre las mismas en borneras centrales tipo industrial normalizada con tapa, luz con interruptor para la perfecta visualización de las identificaciones de las borneras, las cuales estarán impresas en letra imprenta, y un tomacorrientes.

A.5. CABLES DE ACERO DE TRACCION.

Se deberán proveer nuevos de 1/2" de construcción 8 x 19 + 1 de primera calidad, marca Condor o equivalente en calidad y técnica, acoplados en los extremos a tensores normalizados con aislación anti vibratoria.

A.6. LIMITES FINALES DE CARRERA.

Serán nuevos marca TELEMECANIQUE ruedas grandes, o equivalentes en calidad y técnica, cuatro en cada extremo.

A.7. INDICADORES DE POSICION EXTERIORES.

Serán alfanuméricos, marca MS ó equivalente en calidad y técnica, con linternas direccionales incorporadas en el display y gong con sonido electrónico, tapas de acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Se emplazarán en todos los pisos.

A.8. MARCOS Y PUERTAS EXTERIORES.

Se procederá a la colocación de los nuevos marcos y puertas normalizadas tipo semi-automáticas marca Selcom. O equivalente en calidad y técnica las cuales serán del tipo de doble contacto de seguridad normalizada IRAM, las mismas estarán acompañadas con sistema de patín retráctil colocado en cabina; con cerraduras electromecánicas de seguridad con sus respectivos anclajes mecánicos; revestidas de acuerdo al  mismo sistema descrito para las hojas de las cabinas.

A.9. BOTONERAS EXTERIORES.

Serán con llamadas de subir y bajar, electromecánicas a micromovimiento con luz envolvente de alta luminosidad, de la misma marca y modelo que las provistas para las cabinas, con tapa de acero inoxidable.

A.10. INSTALACION ELECTRICA.

Se proveerá una instalación eléctrica ignífuga para pasadizo tipo canal serie para las funciones que correspondan y normalizada según nonna EN 81 con sus correspondientes conductos, conectores etc. y las luminarias para los pasadizos, las que serán colocadas mediante lámparas de bajo consumo de 21 watts en artefactos cerrados y distribuidos uno por cada piso.

En la sala de máquinas se deberá instalar: una llave termomagnética para el comando de estas luces.

Deberá realizarse un minucioso relevamiento del montante de alimentación desde el tablero principal en SS hasta la sala de máquinas y de ser necesario proceder a su reemplazo.

A.11. HINCADO DE JABALINA.

Se deberá realizar una perforación para cada ascensor, en el subsuelo para el hincado de una jabalina de cobre tipo Copperweld J 18 X 3000 (3/4” X 3 mts de largo ), mordaza toma cable, caja de inspección de hierro fundido, para la puesta a tierra de toda la instalación mediante el tendido de un cable envainado de 10 mm2 de sección hasta la sala de máquinas. Esta instalación será independiente para cada ascensor dadas las  distancias entre las salas de máquinas.

A.12. PINTURA DE SALAS DE MAQUINAS.

Se deberá realizar la refacción del interior de las salas de máquinas y reparación de las superficies del techo interior, exterior, paredes y piso para su pintado de acuerdo al siguiente esquema: Paredes y techo con pintura látex blanca; friso de 1,60 mts. de altura en todo el perímetro en colores de seguridad de acuerdo a normas !RAM.

La pintura para el piso y bases de máquinas será marca DURFLOOR o equivalente en calidad y técnica, realizando todos los trabajos de preparación de superficies recomendados por el fabricante para su terminación en 4 manos.

A.13. AMORTIGUADORES.

En cada ascensor se colocará un amortiguador a resorte en contrapeso y un amortiguador hidráulico en cabina, marca NF o equivalente en calidad y técnica a los que se le deberán adaptar interruptores de seguridad, debiendo realizar la correspondiente instalación eléctrica normalizada hasta sala de máquinas. El control deberá disponer de dos borneras especialmente previstas para este dispositivo de seguridad y sensada por código de fallas en forma particular.

NOTA IMPORTANTE.

Se ha dispuesto una planilla de elementos para ser llenadas o transcriptas por los oferentes, en las cuales se deberán indicar correctamente las marcas y los modelos de los materiales ofertados debiendo ser equivalentes en calidad y técnica o superiores a los dados como referencia en el presente Pliego Técnico, optando por una marca y su correspondiente modelo, que se ajuste o supere el rendimiento buscado. La falta de la confección individual de la planilla, y/o indicación de las marcas y modelos, o la incorrecta descripción, dará lugar a la desestimación de la oferta en su faz técnica, si el criterio de análisis del Área Infraestructura así lo determina. En caso de optar por una marca que no esté indicada como referencia, deberá adjuntar folleto técnico y brindar los datos técnicos necesarios para un análisis

Comparativo y determinar la equivalencia por parte del Área Infraestructura.

La aludida planilla será llenada en forma individual para cada ascensor y firmada por el oferente.

Cuando el oferente proponga elementos de fabricación propia, deberán adjuntar una completa descripción de sus características técnicas y de los materiales empleados. Estos elementos estarán sujetos a la aprobación del Área Infraestructura, siempre que éstos no promuevan un mercado cautivo del servicio de mantenimiento.

La firma adjudicataria deberá disponer de una persona idónea para realizar el mantenimiento de ascensores de estas características, la cual deberá permanecer de guardia todos los días hábiles de lunes a viernes desde media hora antes del inicio de la actividad judicial hasta media hora después de finalizada la misma, para la atención de los reclamos que se efectúen por el funcionario que el Ministerio Público designe o por la Inspección del Área Infraestructura, para el cumplimiento de cualquiera de los trabajos de reparaciones o mantenimiento que le correspondan en cumplimiento con las rutinas de preventivas –correctivas detalladas en las Especificaciones Técnicas. El mismo deberá estar equipado con Teléfono Celular o sistema equivalente de comunicación instantánea. Este personal deberá estar disponible las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados, para la atención de eventuales urgencias que surjan fuera del horario de guardia, en las que estén comprometidas las instalaciones o personas.

CLAUSULAS GENERALES

a) -Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizarán con el mejor criterio estético y técnico acorde con las reglas del arte y del buen construir. Todos los materiales a proveer e instalar serán nuevos y sin uso.

b) -Se deberán realizar todas las pruebas de seguridades y funcionamiento reglamentarios antes de ser librado el ascensor para el uso del público y/o los que la Inspección determine como necesarios, proveyendo además de todas las placas de información reglamentarias dentro de las cabinas.

c) -Se deberán realizar todas las provisiones de materiales, accesorios y tareas

necesarias que no figuren en estas especificaciones técnicas para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema, logrando un funcionamiento con todas las condiciones de seguridad que las normas exigen, con desplazamiento agradable, libre de ruidos anormales y/o vibraciones en todos los elementos instalados, debiendo además realizar todas las terminaciones de obra que la inspección solicite según las exigencias del punto a).

d) -El contratista deberá limpiar las áreas de trabajo que ensucie diariamente, y

refaccionar y repintar las partes afectadas por su trabajo, evitando entorpecer el normal funcionamiento del Edificio.

e) -Las tareas que impliquen ruidos molestos, humo o produzcan polvillo, se deberán realizar de lunes a viernes de 13:30 hs. a 17 hs.

f) -Todos los materiales de rezago que la Inspección determine como sin valor de reutilización, serán retirados por cuenta y cargo de la contratista en los tiempos y forma que la Inspección determine.

g) -Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndo revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociendose adicionales por tal motivo.

h) -Los trabajos se ejecutarán evitando afectar los 2 ascensores al mismo tiempo, asegurando en todo momento el funcionamiento de uno de ellos, durante la ejecución de las tareas de remodelación.

i) -LIMPIEZA DE INTERIOR DE CABINA y PUERTAS EXTERIORES.      El personal afectado a la guardia deberá realizar una limpieza diaria en cada uno de los ascensores, con los elementos de limpieza que la inspección determine, para lograr un óptimo resultado de acuerdo a las características de las superficies a mantener en un estado aseado y libre de manchas en las superficies visibles, por manoseo o pisadas y/o basura producida por los usuarios.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CORRIDOS.

###### B. MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA DE UN ASCENSOR

PERÍODO DE CONTRATACIÓN: UN (1) AÑO.

PLANILLA DE MATERIALES

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GUARDIA Y REMODELACION DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio del Ministerio Público del Departamento Judicial Mercedes

DOMICILIO: calle 37-e/ 24 y 26 de la ciudad de Mercedes.

EMPRESA:

ASCENSOR N°:

| Nº | Parte | Marca | Modelo/Clase | Línea/Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Guías de coche |  |  |  |
| 1B | Guías de contrapeso |  |  |  |
| 2 | Máquina |  |  |  |
| 3 | Control |  |  |  |
| 4 | Variador de VVVF |  |  |  |
| 5 | Sistema Rescatapersona |  |  |  |
| 6 | Cabina |  |  |  |
| 7 | Paracaídas Progresivo |  |  |  |
| 8 | Pesador de cargas |  |  |  |
| 9 | Sintetizador de voces |  |  |  |
| 10 | Botonera de cabina |  |  |  |
| 11 | Operador de puertas |  |  |  |
| 12 | Puertas de cab. y exterior |  |  |  |
| 13 | Barrera infrarroja |  |  |  |
| 14 | Cables de comando |  |  |  |
| 15 | Cables de acero |  |  |  |
| 16 | Límites de carrera |  |  |  |
| 17 | Indicador posición ext. |  |  |  |
| 18 | Marcos y Puertas ext. |  |  |  |
| 19 | Botoneras exteriores |  |  |  |
| 20 | Pintura piso Sala Máquina |  |  |  |

La presente planilla debe ser llenada o transcripta por los oferentes para su

presentación conjunta con la oferta, con firma y sello.

AREA INFRAESTRUCTURA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 24 de agosto de 2004

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente N° |  | 3002-1649/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso de la ciudad de La Plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  |  |  | Precio Total Obra ($) |  |  |  |  |  |  | Precio mensual mantenimiento ($) |  |
| 1 | Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de un ascensor ubicado en el inmueble de calle 7 e/ 56 y 57, La Plata y Provisión de mantenimiento integral con guardia en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Cláusulas particulares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL NETO-NETO(obra y servicio de mante-nimiento por un plazo estimado de 6 meses ) |  |  |  |  |  |  | .$........................... |  |
| 2 | Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de un ascensor ubicado en el inmueble de calle Hipólito Irigoyen Nº 481, Quilmes y Provisión de mantenimiento integral con guardia, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Cláusulas particulares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL NETO-NETO(obra y servicio de mante-nimiento por un plazo estimado de 6 meses ) |  |  |  |  |  |  | .$........................... |  |
| 3 | Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de un ascensor ubicado en el Edificio de calle 37 entre 24 y 26 de la ciudad de Mercedes y Provisión de mantenimiento integral con guardia en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Cláusulas particulares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL NETO-NETO(obra y servicio de mante-nimiento por un plazo estimado de 6 meses) |  |  |  |  |  |  | .$........................... |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS (en números y letras).. .............................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo:............................................... |  |  |  |  | Importe: $........................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ..................................................... FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |  |