Especificaciones del cableado estructurado de datos inmueble calle Illia 2185

Instalación de los siguientes subsistemas:

- Cableado Vertical

- Cableado Horizontal

- Instalación de RACKS

Cableado Vertical

Tendido e instalación de cables del BACKBONE vertical. Se tenderán 2 (dos) cables UTP CAT5e para la conectividad entre los Racks de cada una de las plantas y el Rack Principal ubicado en el primer piso. Para el tendido de los mismos se utilizarán las montantes existentes del edificio en los casos que sea posible y cable canal plástico de PVC en donde no lo sea.

## Cableado Horizontal

- El subsistema horizontal estara compuesto por tendidos de cables UTP CAT5e que cumplan con los estándares TIA/EIA 568A desde los Racks de cada piso hasta cada uno de los puestos de trabajo.

- Se utilizará bandeja de chapa perforada para las montantes horizontales y cable canal de PVC para las acometidas finales a cada puesto de red.

- Se instalaran los puestos de trabajo, siempre respetando la norma de cableado estructurado.

- Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de longitud según la norma IEE802.3

- Los puestos de trabajo deberán estar conformados por dos conectores JACK RJ45 e impactarse con el mapa de cables T568A.

- Los puestos deberán tener un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada.

- Todos los elementos, bandejas, cablecanales, cajas de datos, racks, etc. deberan estar fijados mecanicamente a paredes y techos según corresponda, no pudiendo utilizarse ningun tipo de adhesivo.

- El remate del cableado deberá ser un JACK  RJ45 de 4 pares de hilos de acuerdo a la norma colocados en el patch panel del RACK del piso correspondiente de acuerdo al mapa de cables T568A.

- Se instalaran 25 puestos en primer piso, 20 puestos en segundo piso, 20 puestos en tercer piso.

Instalación de un RACK en cada planta

- El montaje del gabinete deberá cumplir con los requerimientos de la norma TIA/EIA 569A.

- En los pisos el rack debera ser de tipo mural, y con todos los elementos instalados deberan quedar 2 (dos) unidades libres.

- El Rack del primer piso sera el Rack Principal.

- En todos los racks se debera instalar un canal de tension con termica y forzador de aire.

- Se deberá instalar un patch panel con bocas RJ45 que permitan albergar conectores UTP CAT5e de acuerdo con la norma en el RACK de cada planta.

- Deberán permitir la conexión total de las bocas perfectamente identificados en el panel de acuerdo con la norma.

- Se deberán montar switchs en cada rack de acuerdo al Anexo 1.

Las tareas a realizar deberán cumplir además con las siguientes especificaciones:

- El cableado horizontal y el cableado vertical deberá cumplir con los estándares TIA/EIA-568-A, teniendo en cuenta que el cableado horizontal incluye el medio de red que va desde el Rack hasta una estación de trabajo.

- El cableado Horizontal debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3 100 BaseTX.

- El cableado Vertical debe estar aprobado para funcionar bajo la norma  IEEE 802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet).

- Las trayectorias deberán diseñarse evitando cruces con posibles fuentes de interferencia como EMI, RFI e Impulsos, generadas por líneas de alta tensión, conductores eléctricos, radiación solar, interruptores, motores, etc, según la norma TIA/EIA 569A.

- Se utilizará cable canal de 18x21 para la distribución a las áreas de trabajo.

- Se utilizará bandeja metalica perforada para las montantes de los pisos.

- El remate de cableado estructurado se deberá realizar en los patch panels.

- Los equipos activos de red deberán montarse sobre los racks especificados.

- En el RACK deberán identificarse los cables de cada boca con el número de segmento asignado.

- Las cajas deberán colocarse mecánicamente fijadas a unos 35cm del suelo (las que van sobre la pared) para evitar la acumulación de polvo y humedad en el JACK.

- Las conexiones de las cajas deberán ser con JACKS RJ45 CAT5e, respetando el estándar EIA/TIA T568A, con sus respectivos accesorios de montaje.

- Las conexiones de las cajas se deberán numerar para su fácil identificación posterior.

- El cableado deberá estar debidamente precintado para su fácil manipulación.

- El instalador deberá considerar las prácticas del buen cableado, como la minimización de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables suspendidos, no doblar los cables más de lo especificado por las normas.

Anexo 1

Primer Piso: 1 Switch de 24+2 bocas

1 Switch de 16 bocas

Segundo Piso: 1 Switch de 24+2 bocas

Tercer Piso: 1 Switch de 24+2 bocas

Especificaciones Técnicas Switch de 24+2 ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

Montaje: para montar en rack de 19“ .

Garantía: 3 años in-situ.

Normas:

- Soporte VLAN: IEEE 802.1Q VLAN

- Spanning Tree Protocol: IEEE 802.1D.

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, negociación automática.

Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100Mpbs RJ45 + 2 puertos MDIX automáticos de 1000Mpbs RJ45.

Rate de transmisión de datos:

Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo)

Puerto de consola: RS-232 serial 9 pines hembra (Cable serial DB-9 macho-hembra incluido).

Configuración: vía puerto de consola, SNMP, Telnet y web browser.

Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC.

LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto Link/Act

Especificaciones Técnicas Switch de 16 ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

Montaje: para montar en rack de 19“ .

Garantía: 3 años in-situ.

Normas:

- Soporte VLAN: IEEE 802.1Q VLAN

- Spanning Tree Protocol: IEEE 802.1D.

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, negociación automática.

Conectores: 16 puertos MDIX automáticos de 10/100Mpbs RJ45

Rate de transmisión de datos:

Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

Puerto de consola: RS-232 serial 9 pines hembra (Cable serial DB-9 macho-hembra incluido).

Configuración: vía puerto de consola, SNMP, Telnet y web browser.

Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC.

LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto Link/Act

Especificaciones generales de los materiales a instalar

### Varilla de cablecanal

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Color: blanco.

Material: PVC.

#### Cable UTP Cat. 5e

Clase de prestación: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Racks

##### Normalizado a 19".

Puerta de acrílico.

Ventilación: mediante un ventilador de 2 turbos compatible con el rack cotizado y adecuado para su función

Canal de tensión para 220 V con 5 tomas

Norma IRAM 2073 y térmica bipolar de 6 A.

Jack RJ-45 cat. 5e.-

Sin blindar.

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e.

Para montar en perforación o mecanizado de un panel o bastidor de 0.582 pulgadas por 0.790 pulgadas.

Patch Panel 16 Jacks. (No incluir los Jacks)

Para Jacks RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 16

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.

Color: negro

Material: Chapa de acero.

Patch Panel 24 Jacks. (No incluir los Jacks)

Para Jacks RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 24

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.

Color: negro

### Material: Chapa de acero.

### Caja Plástica Rectangular 70x115x45

Plástica para Superficie.

Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm.

Espesor del material mayor a 2 mm.

Dimensiones (70 x 115 x 45 de profundidad) mm.

Pestañas para soporte de bastidor normalizado, con separación de las perforaciones normalizado a 83 mm.

Color: blanco

Material: Plástico ignífugo

Tapa de caja rectangular de 70x115x10 para dos RJ-45, para la caja provista.

Aplicación : Jack RJ-45, tipo AMP. Cantidad de perforaciones: 2

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto. Color: blanco

Material : Plástico ignífugo.

Debe incluir una tapita para obturar uno de los agujeros de 0.582" x 0.790", en caso que no se utilice.

### Patch Cord  0,6 mts cat. 5e

Cable: 4 pares trenzados.

Material de cada conductor: cobre multifilar.

Material Dieléctrico: PVC.

Cumpla con Norma TIA/EIA 568 categoría 5e.

Conectorizado de los 4 pares en Plug RJ-45 bajo norma TIA/EIA 568 A.

Contenido en su bolsa original.

Color de cable: Negro.

Armado por el fabricante.-

### Patch Cord  2,4 mts cat. 5e

Cable: 4 pares trenzados.

Material de cada conductor: cobre multifilar.

Material Dieléctrico: PVC.

Cumpla con Norma TIA/EIA 568 categoría 5e.

Conectorizado de los 4 pares en Plug RJ-45 bajo norma TIA/EIA 568 A.

Contenido en su bolsa original.

Color de cable: Negro.

Armado por el fabricante.-