# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 123/07

EXPTE. 3002-1177/07

APERTURA:

DIA: 17

MES: JULIO

AÑO: 2007

HORA: 10:00 hs.

Expte. 3002-1177/07.

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 123/07 para contratar la PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REALIZACION DE CABLEADO PARA LA INSTALACION DE RED DE DATOS en las Defensorías Civiles n°s. 2, 5, 7 y 11 de La Plata, solicitados por el Area Informática de la Defensoría General Departamental, cuyas especificaciones anexas constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día 17 de julio de 2007 a las 10:00 hs.

Artículo 2°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 1° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la 
Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la  propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 3°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 4°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 5°: Se deberá coordinar con el Departamento de Informática, el día y hora de la visita de obra.

Artículo 6°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

Artículo 7°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000 será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y 
consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 8°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 9°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 10°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Artículo 11°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Compra/Provisión por parte del adjudicatario o mediante cualquiera otra forma documentada de notificación.

Artículo 12°: El adjudicatario deberá cumplir el contrato dentro de los  20 (veinte) días hábiles, a contar desde la recepción de la Orden de Compra/Provisión, y de acuerdo con los requerimientos que le formule el Departamento de Informática de la Procuración General.

Artículo 13°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse dentro del horario habilitado para ello.

Artículo 14°: El personal que el contratista emplee en los trabajos dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando la Inspección lo estime conveniente, podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Artículo 15°: Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Artículo 16°: Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

Artículo 17°: Cuando la Inspección advierta vicios de construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.

Artículo 18°: El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección. Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Articulo 19°: Cualquier error de interpretación o duda que surgiera en la ejecución del trabajo, no será causa para justificar la mora en la entrega. Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La Inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.

Articulo 20°: Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

Articulo 21°: El Departamento de Informática de la Procuración General, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Articulo 22°: Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, El Departamento de Informática de la Procuración General, por orden de servicio, autorizará la reanudación de los mismos.

Artículo 23°: La recepción definitiva de los trabajos realizados de acuerdo con la Orden de Compra/Provisión, será acreditada por el adjudicatario mediante certificado expedido al efecto por el Técnico receptor facultado para ello por la PROCURACION GENERAL.

Artículo 24°: La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios que se adviertan, dentro del plazo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción definitiva.

Artículo 25°: El pago será realizado de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires, autorizándose al contratista a presentar facturaciones quincenales ante la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar el número de Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y acompañadas del original de los remitos de entrega firmados y sellados por autoridad competente de la dependencia receptora.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROCURACION GENERAL

La Plata, Junio de 2007.

La firma..................................................................................., inscripta en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, bajo el n°............................, con domicilio legal en la calle ................................................ n° ..........................., de la ciudad de ........................................, quien se somete a la competencia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declara conocer y aceptar en todas sus partes la invitación que rige el llamado a Pedido de Presupuesto n° 123/07, en Expte. 3002-1177/07. Importa la presente cotización, a mayor valor, la suma de PESOS ..............................................................................------------------------------

............................................                        ..............................................

Nombre y Apellido de quien	                 Documento de Identidad

firma por la empresa

.............................................                        .............................................

##### Lugar y fecha		                    Firma del proponente

Solicitud de mano de obra

Cantidad de Puestos a Instalar:  55 (cincuenta y cinco) mas cuatro (4) Racks.

Plazo de Obra: 20 (veinte) días hábiles.

Las empresas que se presenten para la realización de las tareas solicitadas,  realizaran  la Visita de Obra, junto al Ing. Juan Pablo Fava o al Lic. Gustavo Mariani, momento en el cual recibirán los planos indicativos.

La evaluación de los materiales a utilizar y la conformidad de la obra será realizada por el Ing. Fava.

ANEXO I

Solicitud de mano de obra – Defensorías Civiles 2, 5, 7 y 11

Departamento Judicial de La Plata

## Cableado Horizontal

- El subsistema horizontal incluirá las salidas de cables de cuatro pares UTP CAT5 que cumplan con los estándares TIA/EIA 568A desde el  centro de cableado hasta cada uno de los puestos de trabajo.

- Distribución y cantidad de puestos a instalar:

| Dependencia | Dirección | Puestos | Total de Puestos | Instalación de Racks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defensoría 2 | Subsuelo de Palacio de Justicia | 18 en una planta | 18 | 1 |
| Defensoría 5 | 47 e/13 y 14 | 6 en Pta. Alta 6 en Pta. Baja | 12 | 1 |
| Defensoría 7 | 14 e/49 y 50 | 7 en Pta. Baja 6 en Pta. Alta | 13 | 1 |
| Defensoría 11 | Pta. Baja Palacio de Justicia | 12 en una planta | 12 | 1 |

Totales

55 Puestos

4 Racks

- Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de longitud según la norma IEE802.3

- Se utilizarán conectores RJ45.

- Los puestos de trabajo deberán estar conformados con un conector JACK RJ45 y deberá permitir trabajar con el mapa de cables T568A. Deberá tener un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada. Los mismos deberán estar mecánicamente fijados a la pared.

- El remate del cableado deberá ser un JACK  RJ45 de 4 pares de hilos de acuerdo a la norma colocados en el frente de patchera del RACK de acuerdo al mapa de cables T568A.

Instalación de un RACK

- El montaje del gabinete deberá cumplir con los requerimientos de la norma TIA/EIA 569A.

- Se deberá instalar un frente de pachera RJ45 que permitan albergar conectores UTP CAT5 E  de acuerdo con la norma en el RACK.

- Deberán permitir la conexión total de las bocas perfectamente identificados en el panel de acuerdo con la norma.

- El patch panel deberá permitir trabajar con el mapa de cables T568A.

- Se deberán montar un hub/switch de  correspondiente

- Se deberá colocar un forzador de aire en el RACK

Las tareas a realizar deberán cumplir además con las siguientes especificaciones:

1. El cableado deberá cumplir con los estándares TIA/EIA-568-A, teniendo en cuenta que el cableado horizontal incluye el medio de red que se utiliza en el área que va desde el centro para el cableado (RACK) hasta una estación de trabajo.

- El cableado estructurado debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3 100 BaseTX.

- Se aceptarán modificaciones en las trayectorias, siempre y cuando cumpla con los estándares y la cantidad de material a utilizar sea equivalente o menor al utilizado en la trayectoria propuesta, previa aceptación del Area de Informática.

- Las trayectorias deberán diseñarse evitando cruces con posibles fuentes de interferencia como EMI, RFI e Impulsos, generadas por líneas de alta tensión, conductores eléctricos, radiación solar, interruptores, motores, etc, según la norma TIA/EIA 569A.

- Se utilizará cable canal de 18x21 para la distribución a las áreas de trabajo.

- Se utilizará cable canal de 27x30 para la distribución de cables con un mínimo de 6 y un máximo de 16.

- El remate de cableado estructurado se deberá realizar en los patch panels.

- Los equipos activos de red deberán montarse sobre el racks especificado.

- Deberán colocarse todos los accesorios adecuados de acuerdo a la arquitectura que se encuentre durante el tendido de cable canal.

- En el RACK deberán identificarse los cables de cada boca con el número de segmento asignado.

- Las cajas deberán colocarse mecánicamente fijadas a unos 1.5cm del zócalo de madera (las que van sobre la pared) para evitar la acumulación de polvo y humedad en el JACK.

- Las conexiones de las cajas deberán ser con JACKS RJ45 CAT5 E, respetando el estándar EIA/TIA T568A, con sus respectivos accesorios de montaje.

- Las conexiones de las cajas se deberán numerar para su fácil identificación posterior.

- El cableado se deberá identificar en cada terminación con una etiqueta especificando el número de conexión al que pertenece.

- El cableado deberá estar debidamente precintado para su fácil manipulación.

- Los frentes de los patch panels deberán estar debidamente etiquetados con los números asignados a las conexiones y a los cables.

- En el interior del edificio se deberá utilizar cable canal fijado mecánicamente a la pared, con puntos de fijación cada 50cm.

- Los sistemas de cableado deberán quedar debidamente acoplados, utilizando los accesorios y acoplamientos requeridos, con los radios de curvatura que correspondan a la CAT5 E del cableado estructurado.

- El proveedor deberá considerar las prácticas del buen cableado, como la minimización de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables suspendidos, no doblar los cables más de lo especificado por las normas.

- Las pruebas del sistema de cableado deberán realizarse de punta a punta, considerando el patch cord  en el RACK y el patch cord de conexión de la boca a la estación de trabajo, certificando la transmisión a 100Mbps. El instalador será responsable de la reparación de aquellas terminaciones que no funcionen a la velocidad especificada.

Especificación Técnica de Materiales para la realización del cableado

Rack mural de 4 unidades.

Normalizado a 19”.

Profundidad: no menor a 450 mm y no mayor a 550 mm.

Capacidad: 4 unidades libres.

Bastidor pivotante.

Puerta de acrílico.

Cerrado en su parte posterior.

Ventilación: mediante un ventilador compatible con el rack cotizado y adecuado para su función (similar en características y prestaciones al UV-2000n de 220V de Fayser).

Canal de tensión para 220 V con 3 tomas Norma IRAM 2073 y térmica bipolar de 6 A.

Switch de 24 ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto,

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex, aprendizaje automático de la configuración de la red,

Montaje: para montar en rack de 19“, garantía: 3 años in-situ, normas: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática,

Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100Mbs RJ45,

Rate de transmisión de datos: Ethernet: 10Mbs (semi-dúplex) y 20Mbs (dúplex completo), Fast Ethernet: 100Mbs (semi-dúplex) y 200Mbs (dúplex completo), Buffer RAM: 512KB por dispositivo,

Tabla de filtrado de direcciones: 8K entradas por dispositivo, Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo, LEDs de diagnóstico: energía, conexión/actividad, 100Mbps.

El quipo no deberá requerir de fuentes de alimentación ni transformadores externos de ningún tipo y deberá ser similar en características y prestaciones al modelo TE100-S24 de la marca Trendware

Cable UTP

Bobina de Cable UTP Cat. 5e

Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Con hilo para corte de cubierta

El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.

Longitud: 300 mts. mínimo.

Patch Panel 24 Jacks. (No incluir los Jacks)

Para Jacks RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 24

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.

Color: negro

Material: Chapa de acero.

### Varillas de cablecanal 27x30

Dimensiones externas: 27 x 30 mm.

Altura de tapa no mayor a 10 mm.

Longitud: 2 mts.

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Color: blanco.

Material: PVC.

### Tornillos para fijación de cablecanal

Tipo: Mitto de 4,5 x 30.

Largo: 30 mm

Espesor: 4,5 mm.

Cabeza: fresada.

Material: Hierro.

Tarugo de 6 mm con tope

Tipo: Fisher SA6G.-

Características: Común, con tope, de 6mm

### Caja Plástica Rectangular 70x115x45

Plástica para Superficie.

Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm.

Espesor del material mayor a 2 mm.

Dimensiones (70 x 115 x 45 de profundidad) mm.

Pestañas para soporte de bastidor normalizado, con separación de las perforaciones normalizado a 83 mm.

Color: blanco

Material: Plástico ignífugo

Tapa de caja rectangular de 70x115x10 para dos RJ-45, para la caja provista.

Aplicación : Jack RJ-45, tipo AMP. Cantidad de perforaciones: 2

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto. Color: blanco

Material : Plástico ignífugo.

Debe incluir una tapita para obturar uno de los agujeros de 0.582" x 0.790".

### Patch Cord  0,6 mts cat. 5e

Cable: 4 pares trenzados.

Material de cada conductor: cobre multifilar.

Material Dieléctrico: PVC.

Cumpla con Norma TIA/EIA 568 categoría 5e.

Conectorizado de los 4 pares en Plug RJ-45 bajo norma TIA/EIA 568 A.

Contenido en su bolsa original.

Color de cable: Negro.

### Patch Cord  2,4 mts cat. 5e

Cable: 4 pares trenzados.

Material de cada conductor: cobre multifilar.

Material Dieléctrico: PVC.

Cumpla con Norma TIA/EIA 568 categoría 5e.

Conectorizado de los 4 pares en Plug RJ-45 bajo norma TIA/EIA 568 A.

Contenido en su bolsa original.

Color de cable: Negro.

Conector hembra JACK RJ-45 CAT5e,

Color blanco, similares prestaciones y características a marca AMP .

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

Tirafondo para tarugo de 12 mm

Largo: 60 mm

Espesor: 6 mm

Cabeza: hexagonal

Material: Hierro

# Tarugos de 12  mm

Tipo: Fisher S10

Características: plástico de 10 mm

Materiales a Utilizar

| Cantidades | Detalle |
| --- | --- |
| 4 | Rack mural de 4 unidades |
| 4 | Switch de 24 ports |
| 390 | Varillas de cable Canal 27 * 30 |
| 16 | Tornillos para fijación rack 12 mm |
| 16 | Tarugos con tope 12 mm |
| 1600 | Tornillos para fijación de Cable Canal 6 mm |
| 1600 | Tarugos con topes 6 mm |
| 8 | Cable UTP (cajas) |
| 4 | Patch Panel 24 Jacks. |
| 55 | Caja Plástica Rectangular 70x115x45 |
| 55 | Tapa de caja rectangular de 70x115x10 |
| 55 | Patch Cord 0,6 mts cat. 5e |
| 55 | Patch Cord 2,4 mts cat. 5e |
| 110 | Jack RJ – 45 |

Nota: la cantidad de cable canal y cable UTP es estimada, calculando en la Visita de Obra por parte de las empresas las cantidades reales.