# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 60/07

EXPTE. 3002-424/07

APERTURA:

DIA: 23

MES: ABRIL

AÑO: 2007

HORA: 11:00 hs.

Expte. 3002-424/07.

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 60/07 para contratar la provisión de MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE ADECUACION FUNCIONAL DEL INMUEBLE SITO EN CALLE 4 ESQ. 39 DE LA PLATA, solicitados por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, cuyas especificaciones anexas constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día 23 de ABRIL de 2007 a las 11:00 hs.

Artículo 2°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 1° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la 
Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 3°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 4°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 5°: Se deberá coordinar con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, el día y ora de la visita de obra (se realizará en forma unificada) al teléfono 412-1089.

Artículo 6°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

Artículo 7°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000 será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y 
consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 8°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 9°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 10°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Artículo 11°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Compra/Provisión por parte del adjudicatario o mediante cualquiera otra forma documentada de notificación.

Artículo 12°: El adjudicatario deberá cumplir el contrato dentro de los 10 (diez) días, a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, y de acuerdo con los requerimientos que le formule el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Artículo 13°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse dentro del horario habilitado para ello.

Artículo 14°: Para los trabajos motivo del presente llamado no se requerirá representante técnico.

Artículo 15°: El personal que el contratista emplee en los trabajos dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando la Inspección lo estime conveniente, podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Artículo 16°: Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Artículo 17°: Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

Artículo 18°: Cuando la Inspección advierta vicios de construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.

Artículo 19°: El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección. Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Articulo 20°: Cualquier error de interpretación o duda que surgiera en la ejecución del trabajo, no será causa para justificar la mora en la entrega. Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La Inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.

Articulo 21°: Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

Articulo 22°: Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, la entrega en los plazos estipulados.

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo, dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona. En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero si certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.

Articulo 23°: El plazo a que se refiere el articulo 22 °, no alterará bajo ningún concepto los términos fijados para el cumplimiento del contrato. Toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos. En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial incurriera en mora, los punitorios y eventuales atrasos en el plan de trabajos resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Articulo 24°: El DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Articulo 25°: Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, por orden de servicio, autorizará la reanudación de los mismos.

Artículo 26°: El pago será realizado por la Tesorería de la Subsecretaria de Administración de la PROCURACION GENERAL de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia, una vez recepcionados provisoriamente los trabajos y conformados los mismos por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUC- TURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL .

Las facturas serán confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de identificación Tributaria (CUIT), con las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y acompañadas del original de los remitos de entrega firmados y sellados por autoridad competente de la dependencia receptora.

Articulo 27°: Antes de solicitar la Recepción Definitiva de los trabajos, el contratista deberá entregar a la Inspección los planos y documentos que acrediten que los mismos han sido aprobados por las reparticiones o empresas a que hace referencia el articulo 26°.

Articulo 28°: La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria a que alude el articulo 24°.

Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos.

Articulo 29°: Las órdenes de servicio que pudieran expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, darán lugar a la ampliación, de pleno derecho, de dicho plazo, por igual término al previsto por el artículo 31°, el que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas.

Articulo 30°: La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROCURACION GENERAL

La Plata,      abril de 2007.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA

OBRA: TRABAJOS DE ADECUACION FUNCIONAL.

CALLE: 4 n° 340.

DTO. JUDICIAL: LA PLATA.

OBRA: Línea de Alimentación de Electricidad dedicada a Equipos informáticos.

TOTAL: Setenta y cinco (75) puestos de trabajo.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

La construcción de la red se materializará a través de conductos y cajas superficiales sobre muros, mediante sistema de cable canal y cajas de PVC. La distribución se ajustará a la ubicación de los puestos de trabajo (dos tomacorriente cada uno) y será indicada en el momento de la visita de obra al igual que la ubicación del estabilizador de tensión.

- Tablero General:

Se ampliará el existente de manera de generar una línea independiente con materiales y forma constructiva según normas vigentes.

La disposición de los elementos de protección en el tablero, deberá responder a los siguientes requisitos:

- Como interruptor general en el tablero, se utilizará un interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga.

- Se instalará un interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito, de Amperaje de acuerdo a diseño, trifásico, equilibrándose las mismas mediante diversos circuitos, protegidos también individualmente.

- Estabilizador de tensión según diseño:

Se deberá prever la instalación de estabilizadores de tensión sectorizando circuitos por plantas, según se detalla a continuación:

Estabilizador de tensión electrónico monofásico con las siguientes características técnicas:

Baja tensión: El equipo produce un apagado cuando la tensión de entrada permanece por debajo del rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.

Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando la tensión de entrada permanece por encima del rango de regulación por mas de 500 milisegundos y restablece de forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante mas de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.

Sobre tensión de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duración  menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 360 Volts de pico.

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energía posee un interruptor de apagado automático, para la desconexión de la línea de alimentación en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual accionando una palanca. A la salida tiene un fusible (accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de sobrecarga o cortocircuito de salida.

Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: impide el paso de perturbaciones eléctricas causadas por fenómenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas industriales, derivando esta energía a tierra.

- El rango de regulación: 150 a 250 Volts.

- Regulación totalmente de estado sólido.

- Velocidad de respuesta: 20 milisegundos

- Conexión de toma a tierra, cableado y conectores según normas IRAM para instalaciones eléctricas.

Similar en características y prestaciones al Pioner de Energit.

- Condiciones que deben cumplir los elementos de maniobra y protección y seccional:

- El interruptor automático deberá tener la posibilidad de ser bloqueado en la posición de abierto, o bien ser extraíble. En este último caso la extracción sólo podrá realizarse en la posición “abierto”.

- La distancia aislante entre contactos abiertos del interruptor será visible o unívocamente indicada por la posición “abierto” del elemento de comando. En caso contrario deberá tener una señalización adicional que indique la posición real de los contactos. Tal indicación solamente se producirá cuando la distancia aislante entre contactos abiertos sobre cada polo del sistema se haya obtenido realmente sin posibilidad alguna de error, será un dispositivo de protección y maniobras bipolares.

- Se deberá producir el seccionamiento del neutro simultáneamente con el de fase.

- Instalación de puesta a tierra:

- Disposiciones generales

- En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación.

- Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

- El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

- El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará por el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo forme parte de la instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la norma IRAM 2281- Parte III.

- Valor de la resistencia de puesta a tierra.

- Partes de la instalación cubiertas por protección diferencial.

- El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 10 ohm (preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 – Parte III).

- El sistema de puesta a tierra deberá tener una resistencia de un valor tal que asegure una tensión de contacto menor o igual a 24 V en forma permanente.

- Conductor de protección

La puesta a tierra de las masas se realizarán por medio de un conductor, denominado “conductor de protección” de cobre electrolítico aislado (Normas IRAM: 2183; 2220; 2261; 2262) que recorrerá la instalación y cuya sección mínima se establece conforme al cálculo efectuado. En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2,5 mm².

d) Cañerías a la vista

Caños de material termoplástico (tipo Cable canal), siempre que tengan un grado de protección mecánica equivalente al IPXX1 de la Norma IRAM 2444, y resistan el ensayo de propagación de llama establecida en la Norma I.E.C 695-2-1, con un grado de severidad de 550 ºC, además de las características dieléctricas adecuadas.

NOTA:

Las especificaciones que por omisión no se hallan detalladas se ajustarán según la Reglamentación vigente del ENRE y a las reglamentaciones que establezca la empresa distribuidora de energía eléctrica en la localidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

PLAZO DE ENTREGA:  Diez (10) días.

DETALLE DE LA COTA LÍNEA EN MURO

COTA

0.50 MTS   _____________________________  ELECTRICIDAD

0.40 MTS   _____________________________  TELEFONÍA

0.10 MTS  ______________________________ DATOS

- MTS (nivel del piso)

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La firma..................................................................................., inscripta en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, bajo el n°............................, con domicilio legal en la calle ................................................ n° ..........................., de la ciudad de ........................................, quien se somete a la competencia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declara conocer y aceptar en todas sus partes la invitación que rige el llamado a Pedido de Presupuesto n° 60/07, en Expte. 3002-424/07. Importa la presente cotización, a mayor valor, la suma de PESOS ..............................................................................------------------------------

............................................                        ..............................................

Nombre y Apellido de quien	                 Documento de Identidad

firma por la empresa

.............................................                        .............................................

Lugar y fecha		                    Firma del proponente