Especificaciones técnicas cableado estructurado

Instalación de los siguientes subsistemas:

- Cableado Vertical

- Cableado Horizontal

- Instalación de racks

Cableado Vertical

Tendido e instalación de cables del BACKBONE vertical. Se tenderán 2 (dos) cables UTP CAT5e para la conectividad entre los Racks de cada una de las plantas y el Rack Principal. Para el tendido de los mismos se utilizarán las montantes existentes del edificio en los casos que sea posible y cable canal plástico de PVC en donde no lo sea.

## Cableado Horizontal

- El subsistema horizontal estará compuesto por tendidos de cables UTP CAT5e que cumplan con los estándares TIA/EIA 568A desde los Racks de cada piso hasta cada uno de los puestos de trabajo.

- Se utilizará cable canal de PVC con tapa para las montantes horizontales y cable canal de PVC para las acometidas finales a cada puesto de red.

- Se instalaran los puestos de trabajo, siempre respetando la norma de cableado estructurado.

- Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de longitud según la norma IEE802.3

- Los puestos de trabajo deberán estar conformados por dos conectores JACK RJ45 (uno en cada extremo del cable) e impactarse con el mapa de cables T568A.

- Los puestos deberán tener un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada.

- Todos los elementos, bandejas, cablecanales, cajas de datos, racks, etc. deberán estar fijados mecánicamente a paredes y techos según corresponda, no pudiendo utilizarse ningún tipo de adhesivo.

- El remate del cableado deberá ser un JACK  RJ45 de 4 pares de hilos de acuerdo a la norma colocados en el patch panel del RACK del piso correspondiente de acuerdo al mapa de cables T568A.

Instalación de un RACK en cada planta

- El montaje del gabinete deberá cumplir con los requerimientos de la norma TIA/EIA 569A.

- Se deberá instalar un patch panel con bocas RJ45 que permitan albergar conectores UTP CAT5e de acuerdo con la norma en el RACK de cada planta.

- Deberán permitir la conexión total de las bocas perfectamente identificados en el panel de acuerdo con la norma.

Las tareas a realizar deberán cumplir además con las siguientes especificaciones:

- El cableado horizontal y el cableado vertical deberá cumplir con los estándares TIA/EIA-568-A, teniendo en cuenta que el cableado horizontal incluye el medio de red que va desde el Rack hasta una estación de trabajo.

- El cableado Horizontal debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3 100 BaseTX.

- El cableado Vertical debe estar aprobado para funcionar bajo la norma  IEEE 802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet).

- Las trayectorias deberán diseñarse evitando cruces con posibles fuentes de interferencia como EMI, RFI e Impulsos, generadas por líneas de alta tensión, conductores eléctricos, radiación solar, interruptores, motores, etc, según la norma TIA/EIA 569A.

- El remate de cableado estructurado se deberá realizar en los patch panels.

- En el RACK deberán identificarse los cables de cada boca con el número de segmento asignado.

- Las conexiones de las cajas deberán ser con JACKS RJ45 CAT5e, respetando el estándar EIA/TIA T568A, con sus respectivos accesorios de montaje.

- Las conexiones de las cajas se deberán numerar para su fácil identificación posterior.

- El cableado deberá estar debidamente precintado para su fácil manipulación.

- El instalador considerar las prácticas del buen cableado, como la minimización de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables suspendidos, no doblar los cables más de lo especificado por las normas.