ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: Ministerio Público de la Defensa del Departamento Judicial La Plata.

DEPENDENCIAS: DEFENSORIA GENERAL, UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº6 Y UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº 8

LUGAR DE LA OBRA: Calle 8 entre 56 Y 57, Piso 1º, 2º y 3º de La Plata.

Requerimientos Generales

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Tareas Generales:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo además la evacuación de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de desagües pluviales del edificio.

La toma de energía eléctrica se hará desde tablero principal, ejecutando un tablero secundario, de uso exclusivo para los sistemas de aire acondicionado, previendo un tendido de cañería a tal fin, el cálculo de conductores se efectuará según la demanda eléctrica de cada artefacto, toma de conexión con puesta a tierra y elementos de protección diferencial y termomagnéticas. Deberá realizar los trámites y tareas necesarias para el aumento de potencia y entregar certificado de instalación eléctrica (DCI) y plano firmado por electricista matriculado.

Tarea Principal

Se debe realizar la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado frío-calor. La ubicación de las unidades será determinada por la inspección de obra según plano adjunto.

ITEM I: Red eléctrica

Se instalarán circuitos de alimentación de uso exclusivo para los nuevos equipos, de manera independiente de la instalación actual, nuevos elementos de protección termo magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estará a exclusivo cargo del Contratista.

Los circuitos convergerán a un tablero a proveer que se instalará en el local del tablero general. El tablero tendrá interruptores termo magnéticos de corriente nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante). Los interruptores serán Schneider Electric o similar en calidad y tecnología.

a) Conductores

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a la potencia que cada circuito demande. La sección mínima se obtendrá por calculo, el cual deberá ser presentado previo al inicio de las tareas. A cada puesto se llegará desde el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color según reglamentación. Serán Afumex 750 Pirelli para uso en cañerías, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolítico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 ºC a 70ºC. Temperatura de Cortocircuito: 160ºC Resistencia a la propagación de incendio, según Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halógenos según IEC 60754-2 Baja Emisión de humos, según IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalización

La canalización se materializará mediante cañería exterior de PVC rígido autoextingible y el diámetro mínimo será de 20mm. Según Normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de protección mecánica según norma IRAM 2444, resistente al ensayo de propagación de llama establecida en la norma I.E.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 ºC. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Código TR0020 o similar. Contarán con curvas, conectores, uniones y demás elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleará adhesivo sellador para pvc. Se fijarán mediante tacos de fijación y grampas SISA, para caño de (¾”) 20mm, diámetro nominal 19.05mm, código GS034L. Su desarrollo deberá ubicarse a más de 40 cm. de la red de datos.

c) Tomacorrientes

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones domiciliarias exterior sobre pared, de pvc color blanco. Se fijarán exteriormente, mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer.

ITEM 2: Sobre los equipos:

- Los equipos de aire acondicionado deberá ser tipo Split frio/calor. En todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA, se deberá presentar certificación, mínimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo,  220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, alimentación a 220V, bajos niveles sonoro y de vibración, con flujo de aire de re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generación, alto coeficiente de rendimiento.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 45%.

- Cantidad: veinte tres (23) equipos.

ITEM 3: Instalaciones Complementarias:

- Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cañería de drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños existentes.

- En ningún caso se permite la colocación en la parte exterior, solo se aceptará en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- El contratista deberá proveer e instalar bombas de desagote, a criterios de la I.O ,destinadas a drenar hacia el exterior, el agua producida por condensación durante el funcionamiento del equipo. También tendrá en cuenta el desagote de las unidades interior y exterior, a fin de evitar la descarga en la vía pública.

- No se permitirá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

- Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o albañilería necesaria, así también las tareas de pintura a paño completo de las áreas afectadas.

Notas Aclaratorias.

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Se presentara los correspondientes planos de los circuitos a realizar, así como diagramas unifilares. Previo al inicio de las tareas.

- Se deberá tener en la obra un libro de órdenes y servicio a disposición de la I.O. para cualquier aclaración que se debiera realizar.

- Estará a cargo de contratista el movimiento o desplazamiento de elementos que se relacionen con la obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la ejecución de los trabajos. Se exige representante técnico, el cual deberá estar a  disposición, ya sea para consultas o inquietudes de la Inspección de Obra,  en el horario diario de realización de los trabajos mencionados.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

- Plazo de Obra: Cuarenta y Cinco (45) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

TABLA DE DISTRIBUCIÓN:

| DESIGNACION |  | UBICACIÓN |  | Superficie (m2) | Tipo | Capacidad (Frig./h) | Potencia Eléctrica (Watts) | Intensidad de corriente (Amper) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DEPENDENCIA | NIVEL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 18 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 2 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 20 | Split | 4.500 | 2.050 | 9,4 |
| 3 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 26 | Split | 4.500 | 2.050 | 9,4 |
| 4 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 11 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 5 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 12 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 6 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 10 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 7 | U. F. de Defensa Nº 6 | Piso P.B |  | 13 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 8 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 14 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 9 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 10 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 10 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 13 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 11 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 10 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 12 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 11 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 13 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 15 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 14 | U. F. de Defensa Nº 8 | Piso 3º |  | 10 | Split | 2250 | 960 | 4,1 |
| 15 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 10 | Split | 2.250 | 960 | 4,1 |
| 16 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 13 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 17 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 9 | Split | 2.250 | 960 | 4,1 |
| 18 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 13 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 19 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 12 | Split | 3.000 | 1.315 | 5,8 |
| 20 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 22 | Split | 4.500 | 2.050 | 9,4 |
| 21 | Defensoría Gral. | Piso 3º |  | 7 | Split | 2.250 | 960 | 4,1 |
| 22 | Defensoría Gral. | Piso 2º |  | 30 | Split | 4.500 | 2.050 | 9,4 |
| 23 | Defensoría Gral. | Piso 2º |  | 11 | Split | 2.250 | 960 | 4,1 |