ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION E INSTALACION DE  ACONDICIONADORES DE AIRE FRIO SISTEMA SEPARADO TIPO “SPLIT”

DESTINO: 	  	Fiscalia General

DOMICILIO: 	calle  26 esq. 37, Mercedes, (BA)

DEPTO. JUDICIAL: 	 Mercedes

ITEM 1: REQUERIMIENTOS  GENERALES

- Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra, según lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

- El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557. Es obligacion de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, copia de las polizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios, contratados en compañía de seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de seguros , entregara la nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

- La contratista presentara poliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos  a bienes y personas, ocacionales o permanentes en o las proximidades del predio donde se realizara la tarea.

ITEM 2: TAREAS GENERALES

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuación de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de desagües pluviales del edificio.

- El sistema eléctrico de cada artefacto deberá ser tomado del tablero seccional del piso, previendo un tendido de cañería a tal fin, calculo de conductores según la demanda eléctrica de cada artefacto, toma de conexión con puesta a tierra y llave termomagnética de acuerdo a especificación del fabricante.

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

- Equipo separado Split para pared, marca “ELECTRA”, “ TRANE” o superior en calidad y tecnología con las siguientes características:

Unidad evaporadora

Gabinete:  		Unidad  construida en plástico de alto impacto. Totalmente aislada con tela aislante de 2mm con retardador de incendio. Frente decorativo de material plástico con  tapa basculante frontal para retiro de filtros de aire. El alabe de descarga  motorizado.

Serpentinas:	Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y segmentadas para lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en material orgánico incorporada con drenaje del lado izquierdo de la unidad.

Circuitos:		Todas las unidades son de un solo circuito de refrigeración. El elemento de expansión – tubo capilar – se encuentra en la unidad condensadora para otorgar un nivel de ruido aún menor.

Ventilador:	Los  ventiladores  de  inyección  son  centrífugos  de  palas

inclinadas hacia adelante, de acople directo al eje del motor.

Filtros: 	Doble filtro. Uno plano lavables de  material plástico,  y otro de

fibra electrostática  LTC (O2Si).

Controlador: 	Panel de control con  relay magnético  arranque de ventilador,

del evaporador, borneras de baja tensión, check valves, y conexión electrica unica.

Control remoto:		Control remoto inalámbrico con programación de horarios de funcionamiento y set points de temperatura.

Unidad condensadora   Frío/calor por bomba

Gabinete:		Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18  fosfatizada y pintada con esmalte horneado apto para intemperies.

Paneles removibles que permiten el acceso a los componentes interiores.

## Serpentinas:	El condensador estara construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fábrica a 420 PSIG contra perdidas.

## Circuitos:		Unidades de un solo circuito de refrigeración. Los elementos de expansión se encuentraran en la unidad condensadora (exterior), filtro deshumidificador,  válvulas de verificación de presiones y válvula de cuatro vías inversora de flujo de refrigerante.

## Compresores:	Herméticos, rotativos de acople directo con bombas centrífugas de aceite. El motor eléctrico estara enfriado por el mismo refrigerante de la succión. Incluira sensor de línea de descarga. Poseera sensores de temperatura y corriente incluidos en el bobinado del motor.

Ventilador (cond): 	El ventilador de condensación es de acople directo de descarga horizontal, balanceado estática y dinámicamente. El motor tendra protección por sobre corriente incorporado y lubricación permanente.

Controlador: 	Las unidades condensadoras se entregan completamente cableadas de fabrica.

Control baja temp.:	Opcional. Se podrá proveer un controlador que monitorea la presión de descarga del compresor, modulando el ventilador de condensación para permitir el funcionamiento del equipo en modo refrigeración en épocas de baja temperatura exterior.

CANTIDADES A PROVEER:

Planta 2º Piso:	Equipos de 4500  Frig/cal     cantidad: Cuatro   (04)

Planta 5º Piso :	Equipos de 2250  Frig/cal  cantidad   Seis   (06)

Equipos de 3000  Frig/cal  cantidad   Tres   (03)

NOTA:

- El contratista deberá entregar esquema de la instalación realizada

- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a  indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

- Plazo de Obra: Quince  (15) días

Delegación Regional V

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ