ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REMODELACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (ETAPA N° I)

DESTINO: Edificio del Ministerio Público del Departamento Judicial Quilmes.

DOMICILIO: Avda. Alberdi Nº 233 de la ciudad de Quilmes.

- REMODELACION DE ASCENSOR.

A.1. DESMONTAJE DEL ASCENSOR Y MONTAJE DE GUIAS.

- Se deberá desmontar integralmente el ascensor N° 1 (chico), para la preparación del pasadizo, retirando los materiales de rezago sin afectar las instalaciones y evitando acumulaciones sobre la azotea o sótano. Se debe realizar obra civil para incluir la nueva parada  en el 4º piso.

- Se procederá a realizar el plano de obra correspondiente en base a las medidas del replanteo del pasadizo que cumpla con todos los requisitos reglamentarios para su presentación y posterior aprobación por parte del organismo competente de la Municipalidad de Quilmes.

A.1.a. DESCRIPCIÓN DE TAREAS

- Retiro de puertas de piso existentes.

- Adecuación de vanos y colocación de puertas automáticas en piso.

- Reconstrucción de mochetas, terminación con revestimiento idéntico al existente en los paramentos afectados.

- Se realizará la excavación necesaria y construcción en hormigón armado del claro inferior para el montaje del amortiguador hidráulico a medida reglamentaria, que se ajuste a la velocidad a desarrollar por el ascensor. Se construirán las paredes perimetrales del foso, con los refuerzos para el amurado de las grampas de guías.

- Se agregara una parada adicional en la ubicación del 4º piso, levantando íntegramente la sala de maquinas. Debe incluirse caladura en pared y losa superior, como así también toda aquella obra civil necesaria para concretar lo solicitado.

- Colocación de piezas de granito diamantado en los umbrales de las puertas colocadas. Serán verificadas las guías tanto de contrapeso como de cabina, se realizará el aplomado, limpieza dejándolo libre de partículas de grasa, serán verificados los anclajes mecánicos (Grampas de Fijación) de ser necesario se procederá al reemplazo de las mismas.

- Se realizará el reemplazo completo de todos los fines de carrera, superiores e inferiores con la incorporación en todos los circuitos de seguridades.

- Será reemplazada la instalación eléctrica de pasadizo, todos los cables serán tendidos por bandejas porta-cables y perfectamente identificados, con identificadores. Las bandejas estarán dotadas de tapas, perfectamente colocadas y fijadas con tornillos.

- En la Sala de Máquinas se instalará un nuevo tablero seccional exclusivo para el Ascensor, montado en una caja metálica de primera marca, equipado a controlar, un disyuntor diferencial con sensibilidad nominal de 30mA, una llave termo-magnética Tetra-polar, para el manejo del circuito de alimentación de la cabina. El gabinete estará provisto de la correspondiente puesta a tierra y una cerradura con llave.

- Se deberá realizar la refacción integral del foso y hueco y las reparaciones de todas las roturas, rajaduras y grietas.

- Una vez terminadas todas las superficies interiores del foso y hueco y previa preparación de las mismas, se procederá al pintado de acuerdo a los siguientes esquemas: Pisos, paredes hasta una altura de un metro y sesenta centímetros (1.60m) y bases con pintura especial piso color gris.

- Todas las partes metálicas de hierro serán rasqueteadas, lijadas y pintadas con convertidor  de óxido y dos manos de esmalte sintético color negro.

- Se realizará la provisión y montaje de un sistema de iluminación en el pasadizo del Ascensor, realizado con caños de hierro pesados y de conformidad a la reglamentación, colocando una tortuga metálica de adecuadas dimensiones en cada uno de los pisos y comandada por una llave interruptora instalada dentro de una caja en la Sala de Máquinas.

- El peso mínimo de las guías será de 12 Kg/m, rectificadas con empalmes machimbrados y fresados, marca Monte-Ferro, o equivalente en calidad y técnica.

- Las guías de contrapeso serán de 7 kg./m. mínimo de la misma calidad que la solicitada para las cabinas.

- Todas las fijaciones deberán ser normalizadas con ménsulas de sujeción regulables en profundidad, aplomo y escuadra.

- Las guías se deberán alinear con una precisión de + -1mm en los frentes como en los laterales mediante sistema láser o calandro.

A.2. DE LAS MAQUINAS

- Se deberán reemplazar las máquinas de tracción existentes, y montar las nuevas sobre perfilería o base con aislación anti-vibratoria entre la losa y ésta, y entre la base y las máquinas mediante anclajes y soportes de goma especialmente concebidos para este fin. Verificándose su ajuste a las dimensiones de las nuevas máquinas. Estas, se introducirán sin desarmar, realizando la ampliación del acceso de la sala de máquinas si fuere necesario.

- Las máquinas serán de fabricación Nacional marca Adsur, o equivalente en calidad y técnica, de construcción en monoblock para una carga estática de 5.000 kg., velocidad 45 mpm, equipado con motor de VVVF de 8 HP para trabajo en V3F acoplado en brida con caja reductora, para una carga útil de 500 kg.

A.3. CONTROL DE MANIOBRA.

- Será reemplazado el control de maniobras existente por uno nuevo, electrónico, de última generación, con microprocesador totalmente programable en obra, especialmente apto para el uso en ascensores.

- La potencia de maniobra será manejada por un controlador V3F, adecuado a las características de prestación del motor, preparado para cuatro paradas, con maniobra selectiva descendente, con protecciones por baja tensión, falta de fase e inversión de fase y por sobre temperatura del bobinado del motor de tracción. Con salida para volcar información de estadísticas de fallas, llamadas por piso etc. Se exigirá lector de zona requerida por la Norma E.N.81 para lectura de la chapa de piso como zona de apertura de puertas. Todas las protecciones de los circuitos deberán realizarse mediante llaves termo magnéticas con los valores que el rango de carga que cada circuito requiera; preparado para 4 paradas con controlador de VVVF, marca ERIC-DRIVE o equivalentes en calidad y técnica, sobredimensionado en su potencia, como mínimo el 20%; preparado para sistema Dúplex con llamadas ascendentes y descendentes, incorporado en el mismo gabinete de control, con excepción de las baterías, las que deberán ser instaladas en el exterior, para el funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico.

A.3.a. Características Generales del Control de Maniobras en Funcionamiento V3F

- Con memoria colectiva selectiva, control de tráfico.

- Micro nivelación a través de placas y cabezales infrarrojos.

- Protecciones electrónicas en fuente de alimentación de baja señal.

- Protector térmico para resguardo de los motores y protector por falta o diferencia de fase.

- Registro de llamada en todos los botones.

- Indicador de fallas a través de información que se visualizara en los indicadores de posición.

- Comando de potencia por controlador de frecuencia variable, lo que permite que este equipo logre aceleración y desaceleración progresiva logrando el mayor confort de uso, menor consumo de energía. Reduciendo el desgaste general de la instalación (máquina tractora, Cables de Tracción, tensores de cabina) disminuyendo considerablemente la temperatura del motor en funcionamiento exigido.

- Plaquetas integradas de Fabricación Nacional. Contactores sobredimensionados estancos

- Montado sobre bastidor de hierro y dentro de un gabinete metálico con puertas de protección acorde a normativas en vigencia

- Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido del tipo estancos,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.

A.4. BASTIDORES Y CABINAS.

- Se realizará el desarme completo de la cabina y bastidor de cabina, se procederá a la fabricación de una nueva Cabina. La misma en construcción metálica enchapa plegada BWG16.

- Serán montadas sobre bastidores con paracaídas mecánico progresivo marca Aljo o equivalente en calidad y técnica, sistema de guiadores para alta velocidad.

- La cabina tendrá una altura interior de 2,40 mts, estará revestida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado grano 180 protegida con vinilo, piso de granito (gris Mara) de 20 mm de espesor, zócalos con amplias perforaciones de ventilación en todo el perímetro y pasamanos en acero inoxidable. Los laterales será colocado un espejo tono fume de 4mm de espesor en la altura de l,00 metro hasta el nivel de cielorraso

- Se colocará cielorraso suspendido con marco de chapa micro-perforada y frente de chapa pintada con perforaciones para la colocación de Luminarias dicroicas multi-led frías. Será dotado de bisagras y cerradura con llave y ganchos de seguridad., un sistema de alarma sonora electrónicas alimentadas en 220V y en 12 vcc conectadas a sistema de baterías recargables para asegurar el funcionamiento de las alarmas aún en el caso de cortes de la energía eléctrica. Pesador de cargas electrónico en piso flotante con indicador de carga propio marca Micilect o equivalente en calidad y técnica.

- Sintetizador de voces con volumen regulable.

- Se proveerá e instalará una nueva botonera sobre ambas cabinas, con placa de acero Inoxidable de 2 mm de espesor, para el manejo manual provista de botoneras de micro contacto marca MS. Con pulsadores de subir, bajar, anulación momentánea de puertas y llave para pasar a funcionamiento de inspección, tomacorrientes y luz. Esta botonera estará construida especialmente para este fin con indicación en alfabeto Braille y señalización digital del sentido de marcha, aproximación en parada, con luces de registrado perimetral de alta luminosidad e indicador de posición alfanumérico incorporado. Su sistema de fijación deberá permitir la realización de todos los trabajos necesarios de manera sencilla y con fácil accesibilidad.

- Iluminación de emergencia con autonomía de 4 hs. montada en botonera de cabina, marca MS o equivalente en calidad y técnica.

- Teléfono de alta seguridad antivandálico manos libres montado en cabina y conectado a la central telefónica para eventuales situaciones de emergencia con tres internos predeterminados. Bajo esta botonera estarán protegidas con cerradura, las llaves de Inspección, ascensorista, Servicio de incendio, pulsadores bajar, subir y de anulación momentánea de puertas interior y exteriores para uso exclusivo en inspección.

- Operadores de puertas reforzado para servicio pesado; abertura libre 800 mm. marca Selcom o equivalentes en calidad y técnica.

- Las hojas de las puertas deberán ser automáticas y unilaterales en dos hojas para un paso libre de 750 mm, de aluminio anodizado Plata de las mismas calidades que las solicitadas para las cabinas.

- La terminación  exterior estará realizada en pintura asfáltica del tipo Sub-carrocería. El modelo y marca de estas será expresado en la propuesta y deberá ajustarse a las medidas y posibilidades de cada pasadizo.

- Para la seguridad de las puertas se colocarán barreras infrarrojas del tipo multi haz por 48 haces para control de tráfico marca Memco o equivalentes en calidad y técnica.

- Provisión y montaje de un extractor de aire de funcionamiento silencioso de 2800 rpm, libre de vibraciones, con carcaza no metálica para uso continuo, el que funcionará mediante llave en botonera más serie con sensor de presencia infrarrojo temporizado regulable entre 125 seg. y 10 minutos.

- Un segundo extractor será montado en el techo para su funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, con sistema de baterías recargables de idéntica concepción que las luces de emergencia.

- Se colocará sobre el techo de la cabina un sistema de iluminación con tortuga metálica y tomacorrientes de tres patas con sus correspondientes instalaciones eléctricas debidamente ejecutadas y canalizadas.

- Se realizará una verificación completa y el reemplazo de los guiadores de cabina y de contrapeso existentes, de modo de dejarlos en perfectas condiciones de funcionamiento, más la reparación integral del sistema de paracaídas, reemplazando las cajas de cuñas y reparando los movimientos y la transmisión.

- Se procederá a reemplazar el equipo limitador de velocidad, por uno nuevo normalizado, el cable de acero y la polea tensora. La polea tensora estará dotada de un interruptor de cable flojo, incorporado en el circuito de las seguridades.

- Para la instalación eléctrica de las cabinas se colocarán cables de comando del tipo doble aislación de un solo tramo, marca COELPLA o equivalentes en calidad y técnica, conectados sobre las mismas en borneras centrales tipo industrial normalizada con tapa, luz con interruptor para la perfecta visualización de las identificaciones de las borneras, las cuales estarán impresas en letra imprenta, y unos tomacorrientes.

A.5. CABLES DE ACERO DE TRACCION.

- Se deberán proveer nuevos de calidad SEALE 1/2" de construcción 8 x 19 + 1 de primera calidad, marca IPH o equivalente en calidad y técnica, acoplados en los extremos a tensores normalizados con aislación antivibratoria. Se deberá verificar el correcto contrapesado de la cabina.

A.6. LIMITES FINALES DE CARRERA.

- Se instalarán límites de sincronismo y finales de recorrido (Cantidad 4 por extremo) del tipo estancos Marca Telemecanique de rueda grande,  accionados por una rampa fija ubicada en la cabina.

A.7. INDICADORES DE POSICION EXTERIORES.

- Serán alfanuméricos, marca MS ó equivalente en calidad y técnica, con linternas direccionables incorporadas en el display, tapas de acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Se emplazarán en todos los pisos.

A.8. MARCOS Y PUERTAS EXTERIORES.

- Se procederá a la colocación de los nuevos marcos y puertas normalizadas tipo automáticas unilaterales en dos hojas marca Selcom – Soimet. O equivalente en calidad y técnica de abertura libre 750mm, las cuales serán revestidas de acuerdo al  mismo sistema descrito para las hojas de las cabinas. Cerraduras electromecánica de seguridad con sus respectivos anclajes mecánicos, las mismas serán de doble contacto de seguridad Normalizadas IRAM, las mismas estarán acompañadas con sistema de patín retráctil colocado en cabina. Con marcos terminación acero inoxidable, debiendo realizar las tareas de obra civil necesarias para la correcta colocación de las puertas, como así también las tareas de terminaciones de pintura de cada frente.

- Se reemplazaran las botoneras de palier, por una nueva placa de acero inoxidable AISI 304, de 2 mm de espesor, provista de botoneras de micro-contacto marca MS, indicador digital de sentido de marcha en pisos.

A.9. BOTONERAS EXTERIORES.

- Serán con llamadas de subir y bajar, electromecánicas a micro-movimiento con luz envolvente de alta luminosidad, de la misma marca y modelo que las provistas para las cabinas, con tapa de acero inoxidable.

A.10. INSTALACION ELECTRICA.

- Se proveerá una instalación eléctrica ignífuga para pasadizo tipo canal serie para las funciones que correspondan y normalizada según norma EN 81 con sus correspondientes conductos, conectores etc. y las luminarias para los pasadizos, las que serán colocadas mediante lámparas de bajo consumo de 21 Watt en artefactos cerrados y distribuidos uno por cada piso.

- En la sala de máquinas se deberá instalar: una llave termo magnética para el comando de estas luces.

- Deberá realizarse un minucioso relevamiento de la montante de alimentación desde el tablero principal en SS hasta la sala de máquinas y de ser necesario proceder a su reemplazo.

A.11. PROTECCION A TIERRA.

- Se deberá realizar una perforación para cada ascensor, en el subsuelo para el hincado de una jabalina de cobre tipo Copperweld J 18 X 3000 (3/4” X 3 mts de largo), mordaza toma cable, caja de inspección de hierro fundido, para la puesta a tierra de toda la instalación mediante el tendido de un cable envainado de 10 mm2 de sección hasta la sala de máquinas. Esta instalación será independiente para cada ascensor dadas las distancias entre las salas de máquinas.

A.12. PINTURA DE SALAS DE MAQUINAS.

- Se deberá realizar la refacción del interior de las salas de máquinas y las reparaciones de las superficies del techo interior, exterior, paredes, cerramientos como así también se ejecutarán todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas condiciones de terminación el piso de la sala; todas las canalizaciones y sus tapas.

- Posteriormente deberá efectuarse su pintado de acuerdo al siguiente esquema: Paredes y techo con pintura látex blanca; friso de 1,60 mts. de altura en todo el perímetro en colores de seguridad de acuerdo a normas IRAM.

- La pintura para el piso y bases de máquinas será marca MICSA o equivalente en calidad y técnica, realizando todos los trabajos de preparación de superficies recomendados por el fabricante para su terminación en 2 manos de la misma pintura y color que la utilizada por las paredes.

- Se colocará en la Sala de Máquinas uno o más conjuntos de tubos fluorescentes, de modo tal que la iluminación en el piso de la Sala tenga un promedio de iluminación de 300 lux.

- Se colocará en la Sala de Máquinas un sistema de iluminación de emergencia de 4 horas de autonomía similar al colocado en la cabina.

A.13. AMORTIGUADORES.

- En cada ascensor se colocará un amortiguador a resorte en contrapeso y un amortiguador hidráulico en cabina, marca NF o equivalente en calidad y técnica a los que se le deberán adaptar interruptores de seguridad, debiendo realizar la correspondiente instalación eléctrica normalizada hasta sala de máquinas. El control deberá disponer de dos borneras especialmente previstas para este dispositivo de seguridad y censada por código de fallas en forma particular.

NOTA IMPORTANTE.

- Se ha dispuesto una planilla de elementos para ser llenadas o transcriptas por los oferentes, en las cuales se deberán indicar correctamente las marcas y los modelos de los materiales ofertados debiendo ser equivalentes en calidad y técnica o superiores a los dados como referencia en el presente Pliego Técnico, optando por una marca y su correspondiente modelo, que se ajuste o supere el rendimiento buscado. La falta de la confección individual de la planilla, y/o indicación de las marcas y modelos, o la incorrecta descripción, dará lugar a desestimar la oferta en su faz técnica, si el criterio de análisis del Departamento de Arquitectura e Infraestructura así lo determina. En todos los casos, sea de optar por una marca que esté indicada o no, deberá adjuntar folleto técnico y brindar los datos técnicos necesarios para un análisis comparativo y determinar la equivalencia por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

- La aludida planilla será llenada en forma individual para cada ascensor y firmada por el oferente.

- Cuando el oferente proponga elementos de fabricación propia, deberán adjuntar una completa descripción de sus características técnicas y de los materiales empleados. Estos elementos estarán sujetos a la aprobación del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, siempre que éstos no promuevan un mercado cautivo del servicio de mantenimiento.

- La firma adjudicataria deberá disponer de una persona idónea para realizar el mantenimiento de ascensores de estas características, para la atención de los reclamos que se efectúen por el funcionario que el Ministerio Público designe o por la Inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, para el cumplimiento de cualquiera de los trabajos de reparaciones o mantenimiento que le correspondan en cumplimiento con las rutinas de preventivas –correctivas detalladas en las Especificaciones Técnicas. El mismo deberá estar equipado con Teléfono Celular o sistema equivalente de comunicación instantánea. Este personal deberá estar disponible las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados, para la atención de eventuales urgencias que surjan fuera del horario de guardia, en las que estén comprometidas las instalaciones o personas.

CLAUSULAS GENERALES

a) -Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizarán con el mejor criterio estético y técnico acorde con las reglas del arte y del buen construir. Todos los materiales a proveer e instalar serán nuevos y sin uso.

b) -Se deberán realizar todas las pruebas de seguridades y funcionamiento reglamentarios antes de ser librado el ascensor para el uso del público y/o los que la Inspección determine como necesarios, proveyendo además de todas las placas de información reglamentarias dentro de las cabinas.

c) -Se deberán realizar todas las provisiones de materiales, accesorios y tareas necesarias que no figuren en estas especificaciones técnicas para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema, logrando un funcionamiento con todas las condiciones de seguridad que las normas exigen, con desplazamiento agradable, libre de ruidos anormales y/o vibraciones en todos los elementos instalados, debiendo además realizar todas las terminaciones de obra que la inspección solicite según las exigencias del punto a).

d) -El contratista deberá limpiar las áreas de trabajo que ensucie diariamente, refaccionar y repintar las partes afectadas por su trabajo, evitando entorpecer el normal funcionamiento del Edificio.

e) -Las tareas que impliquen ruidos molestos, humo o produzcan polvillo, se deberán realizar de lunes a viernes después de las 14:00 hs., y finalizar a las 7:00 hs.

f) -Todos los materiales de rezago que la Inspección determine como sin valor de re utilización, serán retirados por cuenta y cargo de la contratista en los tiempos y forma que la Inspección determine, el resto se deberá acopiaren forma prolija en el lugar indicado por la Inspección.

g) -Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

h) -LIMPIEZA DE INTERIOR DE CABINA y PUERTAS EXTERIORES. Se deberá realizar una limpieza en cada uno de los ascensores, con los elementos de limpieza que la inspección determine, para lograr un óptimo resultado de acuerdo a las características de las superficies a mantener en un estado aseado y libre de manchas en las superficies visibles, por manoseo o pisadas y/o basura producida por los usuarios.

i) – Debe incluirse gestión de habilitación ante autoridades municipales, y todo gasto profesional, impuestos y tasas emanados del correspondiente tramite.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, CERTIFICACIÓN CADA TREINTA (30) DÍAS.

B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL ASCENSOR.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN: A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL ASCENSOR, UN (1) AÑO (período de garantía).

Con la aclaración, que este ítem deberá cotizarse incluido en la oferta base, o sea como renglón único.

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO Y REMODELACION DE UN ASCENSOR .-

DESTINO: Edificio de la localidad de Quilmes

DOMICILIO: Avda. Alberdi Nº 233 de la ciudad de Quilmes.

EMPRESA:

ASCENSOR N°:

| Nº | Parte | Marca | Modelo/Clase | Línea/Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Guías de coche |  |  |  |
| 1B | Guías de contrapeso |  |  |  |
| 2 | Máquina |  |  |  |
| 3 | Control |  |  |  |
| 4 | Variador de VVVF |  |  |  |
| 5 | Cabina |  |  |  |
| 6 | Paracaídas Progresivo |  |  |  |
| 7 | Pesador de cargas |  |  |  |
| 8 | Sintetizador de voces |  |  |  |
| 9 | Botonera de cabina |  |  |  |
| 10 | Operador de puertas |  |  |  |
| 11 | Puertas de cab. y exterior |  |  |  |
| 12 | Barrera infrarroja |  |  |  |
| 13 | Cables de comando |  |  |  |
| 14 | Cables de acero |  |  |  |
| 15 | Límites de carrera |  |  |  |
| 16 | Indicador posición ext. |  |  |  |
| 17 | Marcos y Puertas ext. |  |  |  |
| 18 | Botoneras exteriores |  |  |  |
| 19 | Pintura piso Sala Máquina |  |  |  |

La presente planilla debe ser llenada o transcripta por los oferentes para su presentación conjunta con la oferta, con firma y sello.

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL