| Nombre del Organismo Contratante | PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES-MINISTERIO PUBLICO |
| --- | --- |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo: | LICITACION PRIVADA | Nº | 1 | Ejercicio: | 2006 |
| Expediente Nº: | 3002-163/06 |
| Rubro Comercial |
| PROVISION E INSTALCION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS |  |
| Objeto de la contratación |
| PROVISION E INSTALCION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS |  |  |  |
| Presupuesto Estimado |
| $ 120.000,00 |
| Costo del Pliego | $ 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Hora |
| CALLE 50 N° 889/91 1° PISO, LA PLATA, AREA CONTRATACIONES | 16/02/2006 10:00 HS. |
| Las Ofertas, ensobradas conforme lo establecen los Puntos "Ofertas - Su Presentación", "Ofertas- Documentación a Integrar" - Condiciones Particulares, deben presentarse hasta la fecha y hora y en el lugar antes indicados. |
| Pasada dicha hora y conforme lo estatuido por los Artículos 16 y 35 del Reglamento, no se admitirán nuevas propuestas, aun cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres y se procederá de la siguiente manera: a. Los sobres o paquetes conteniendo las Ofertas, serán abiertos en presencia de los Oferentes que concurran; b. La Escribanía de Gobierno labrará el Acta de Apertura, en caso de corresponder c. En la misma se dejará constancia del monto total de cada Oferta y del monto y modalidad de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| CALLE 50 N° 889/91 PISO 1, SALA DE LICITACIONES PROCURACION GENERAL | 16/02/2006 10:00 HS. |
| CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago | DE ACUERDO A NORMAS DE LA TESORERIA DE LA PROVINICIA DE BUENOS AIRES |
| Garantía Cumplimiento de Contrato | DE ACUERDO PUNTO 18 CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO |
| Plazo de entrega | 120 DIAS CORRIDOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
| Lugar de entrega | 50 N° 889/91 7° PISO, LA PLATA |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

| 1. | Procedimientos de Contratación Alcanzados | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Responsabilidad Interesados | 1 |
| 3. | Conocimiento y Aceptación | 1 |
| 4. | Apertura | 1 |
| 5. | Domicilios – Jurisdicción | 1 |
| 6. | Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | 1 |
| 7. | Uniones Transitorias de Empresas (UTE) | 1 |
| 8. | Registro de Deudores Alimentarios Morosos | 2 |
| 9. | Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales | 2 |
| 10. | Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 2 |
| 11. | Valor del Pliego | 2 |
| 12. | Ofertas - Elementos a Importar | 2 |
| 13. | Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia | 2 |
| 14. | Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto | 2 |
| 14.1. | Micro, Pequeñas y Medianas Empresas | 2 |
| 14.2. | Oferentes Bonaerenses | 3 |
| 15. | Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada | 3 |
| 16. | Prioridad Insumos Reciclados | 3 |
| 17. | Mantenimiento de Oferta – Prórrogas | 3 |
| 18. | Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato | 3 |
| 19. | Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas | 3 |
| 20. | Invariabilidad de Precios | 3 |
| 21. | Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado | 4 |
| 22. | Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago | 4 |
| 23. | Preadjudicación – Observaciones | 4 |
| 24. | Igualdad de Ofertas | 4 |
| 25. | Adjudicación Total - Parcial – Rechazo | 4 |
| 26. | Perfeccionamiento del Contrato | 4 |
| 27. | Transferencia o Cesión del Contrato | 4 |
| 28. | Modificaciones del Contrato | 5 |
| 29. | Cumplimiento | 5 |
| 30. | Entregas Parciales | 5 |
| 31. | Pago | 5 |
| 32. | Pago Anticipado Total o Parcial | 5 |
| 33. | Obligaciones del Comitente | 5 |
| 34. | Obligaciones del Adjudicatario | 5 |
| 35. | Incumplimientos | 5 |
| 36. | Transparencia | 5 |
| 37. | Plazos | 6 |
| 38. | Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable | 6 |
| 39. | Consulta Normativa | 6 |
| 40. | Anexos | 6 |

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Generales rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas – Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

i)	La reparación de motores, máquinas y aparatos en general y la compra de vehículos, automotores y su reparación;

m)	Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para el funcionamiento de las dependencias del Estado o para prestaciones a cargo del mismo;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Responsabilidad Interesados

Es responsabilidad exclusiva de los Interesados en presentar Oferta, tomar debido conocimiento de todas las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

## Conocimiento y Aceptación

La formulación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego de Bases y Condiciones y su sometimiento a todas sus disposiciones y las de la Ley de Contabilidad, dada por el Decreto-Ley Nº 7764/71 y sus modificatorios y por el Reglamento de Contrataciones, aprobado por el Decreto Nº 3300/72 (T.O. 2004).

## Apertura

Las propuestas se abrirán el día y hora indicada en las Condiciones Particulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

## Domicilios – Jurisdicción

Los Oferentes deben fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que este último lo sea en la Provincia de Buenos Aires - Artículos 24 y 25 del Decreto-Ley Nº 7647/70 y Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones.

Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, de acuerdo a la Ley Nº 12008 y sus modificatorias.

## Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Los Interesados en formular Oferta, deberán:

- Estar habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos de los Artículos 96 y concordantes del Reglamento de Contrataciones, excepto los casos previstos en el Artículo 101 del referido texto legal, para hacerlo en el objeto del presente llamado, debiendo consignar en su Oferta el número con que figuren inscriptos (Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones) o bien acreditar el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Artículo 100 del referido cuerpo legal.

- Haber cumplido con Artículo 37 de la Ley Nº 11904, o aquel que pudiera sustituirlo, presentando el Formulario R-404 aprobado por la Disposición Normativa Serie “B” Nº 1/04, de la Dirección Provincial de Rentas del Ministerio de Economía.

## Uniones Transitorias de Empresas (UTE)

Las UTE interesadas en formular Oferta, deberán:

  - Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la Ley 19550 y sus modificatorias.

  - Suscribir compromiso expreso:

    - De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

    - De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificación fehaciente a éste y aceptación de su parte.

    - Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que continuará con los restantes.

  - Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

    - Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas en el Punto Oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

    - Presentar un “Compromiso de Constitución de UTE”, el que deberá contemplar las exigencias señaladas en los Puntos 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3- Condiciones Generales, según corresponda.

    - Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la Preadjudicación y en forma previa a la adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la garantía.

## Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Los Oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley Nº 13074 y el Decreto Nº 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad competente.

## Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales

La cotización se efectuará en pesos.

La cotización deberá especificar el precio unitario y total de cada renglón, en números y letras y en números por el total general de la propuesta. Este precio será neto-neto (Artículo 19 - Reglamento de Contrataciones). De existir discrepancias entre números y letras, prevalecerá el monto expresado en letras.

Cuando no se correspondan los precios totales con los unitarios, éstos se tomarán como base para determinar aquellos y el total de la Propuesta.

Los precios unitarios cotizados, serán expresados en pesos con dos decimales.

Los Oferentes podrán formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y aún por parte del renglón.

Como alternativa después de ofrecer por renglón, los Oferentes podrán ofertar por el total de los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra, conforme lo dispuesto por el Artículo 20 del Reglamento de Contrataciones.

## Impuesto al Valor Agregado (IVA)

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Comitente actúa como Consumidor Final.

## Valor del Pliego

La autoridad competente para autorizar el llamado determinará, en el pertinente acto administrativo, el valor del pliego, como así también el medio y la forma en que se efectivizará su pago.

El Oferente deberá acreditar el requisito mencionado hasta cuarenta y ocho (48) horas antes a la fecha fijada para la apertura de los sobres, conforme lo dispuesto por el Artículo 14 del Reglamento de Contrataciones.

## Ofertas - Elementos a Importar

Si se aceptaran Ofertas por elementos a importar, la cotización podrá efectuarse en moneda extranjera. En estos casos, las propuestas serán formuladas en las condiciones establecidas por el Artículo 21 del Reglamento de Contrataciones y consignarán la Posición Arancelaria de los bienes cotizados.

## Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el Artículo 25 bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su Artículo 28, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el Artículo 19, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1º del Decreto Nº 1648/02.

## Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto

## Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del Artículo 25 bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el Artículo 1º del Decreto nº 1009/05, modificatorio del Decreto nº 1648/02.

## Oferentes Bonaerenses

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el Artículo 31 de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el Artículo 3 del Decreto nº 1009/05, modificatorio del Decreto nº 1648/02.Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia, Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Generales.

## Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del Artículo 28 de la Ley de Contabilidad.

## Prioridad Insumos Reciclados

Ante igualdad de precios y similar calidad de los insumos a contratar, se dará prioridad a aquellos en cuya fabricación o producción se justifique haber utilizado materiales  o elementos reciclados.

Se entenderá por material reciclado, conforme a los términos de Ley Nº 12269/98, a toda aquella sustancia que, habiendo sido objeto de un procedimiento industrial de transformación y posterior comercialización, sea apto para ser utilizado en nuevo proceso de similar naturaleza y cuya composición no afecte la salud pública ni el medio ambiente.

La Secretaría de Política Ambiental otorgará a tal efecto, un Certificado de Inocuidad donde quede especificado en cada caso el origen y tipo de reciclado de los insumos considerados.

## Mantenimiento de Oferta – Prórrogas

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de Oferta establecido en las Condiciones Particulares, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, en los términos del Artículo 54 del Reglamento de Contrataciones, marco en el que también podrá solicitarse un nuevo término de mantenimiento, dejando constancia en las actuaciones.

## Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato

Las Ofertas deberán ser afianzadas por el Proponente o Adjudicatario, conforme las previsiones exigidas por el Artículo 24 y siguientes y 26 y siguientes, respectivamente del Reglamento de Contrataciones y las que, para el presente llamado, se establezcan en las Condiciones Particulares.

## Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas

Serán desestimadas aquellas Ofertas que:

| 19.1 | No estuvieren firmadas por el Oferente o su representante legal; |
| --- | --- |
| 19.2 | Estuvieren escritas con lápiz; |
| 19.3 | Carecieran de la Garantía exigida o fuera insuficiente (Artículo 40, Inciso a) del Reglamento de Contrataciones), o no se presentaren las muestras exigidas por las Condiciones Particulares (Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones); |
| 19.4 | Cuyo Oferente estuviera suspendido o excluido del Registro de Proveedores y Licitadores del Estado (Artículo 102, Incisos b), c) y d) del Reglamento de Contrataciones); |
| 19.5 | Contuvieran condicionamientos; |
| 19.6 | Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la sustancia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas; |
| 19.7 | Se formularan cláusulas o determinaciones en expresa contradicción con las normas que rigen la contratación; |
| 19.8 | Se encuentren alcanzadas por otras causales de inadmisibilidad expresa y fundadamente previstas en las Condiciones Particulares. |

## Invariabilidad de Precios

Conforme lo establecido por el Artículo 23 del Reglamento de Contrataciones, los precios en las Ofertas que se presenten y en los contratos que se formalicen, serán invariables.

Asimismo y de tratarse el contrato resultante de tracto-sucesivo, el Comitente se reserva el derecho de limitarlo en caso de producirse, con relación a los precios de mercado, diferencias que perjudiquen sus intereses.

Cualquier variación en las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en un futuro, no serán idóneas para modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación.

## Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado

El Comitente no reconocerá ningún cargo por ningún concepto, más allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados, correrán por cuenta exclusiva de los Oferentes o de los Adjudicatarios, según corresponda.

## Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago

No serán considerados a los fines de la adjudicación, descuentos de ninguna clase que pudieran ofrecerse por pronto pago o que condicionen la Oferta, alterando las bases del concurso.

## Preadjudicación – Observaciones

La Preadjudicación se efectuará conforme al procedimiento establecido por el Artículo 41 y siguientes del Reglamento de Contrataciones y se hará conocer a los Oferentes por medio fehaciente.

En principio, las contrataciones recaerán sobre las propuestas de menor precio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento de Contrataciones y en los Puntos 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia,  14 -Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto y 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, de estas Condiciones Generales.

Antes de resolver la adjudicación,  la Repartición u Organismo deberá acreditar la adecuación del precio ofertado con los vigentes en el Sistema de Precios Referenciales o Testigos de la Contaduría General de la Provincia, así como toda otra documentación que permita establecer la razonabilidad del precio o contraprestación a pagar.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 34 bis de la Ley de Contabilidad y su reglamentario, toda distorsión significativa de la Oferta en relación a los precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido, obstará la preadjudicación.

Las observaciones que los Oferentes estimen corresponder, referidas a ese Acto, deberán ser presentadas por escrito ante la Oficina Jurisdiccional de Contrataciones, dentro del plazo perentorio de tres (3) días hábiles de notificados.

## Igualdad de Ofertas

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas en remate verbal, en la fecha que el Comitente establezca.

De no ser mejorado el precio, cualquiera fuere la circunstancia, se preadjudicará por sorteo. Cuando los renglones igualados no excedan de Pesos Doscientos ($ 200) se preadjudicará por sorteo.

El sorteo de efectuará en presencia, si los hubiere, de los interesados, labrándose acta.

## Adjudicación Total - Parcial – Rechazo

La adjudicación se efectuará conforme las facultades emergentes del Artículo 52 del Reglamento de Contrataciones y en consecuencia, la autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de los elementos solicitados, sin que el Adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios a su favor, también podrá considerarlo fallido en su totalidad.

## Perfeccionamiento del Contrato

Resuelta la Adjudicación por la autoridad competente, el contrato será perfeccionado conforme al procedimiento establecido por el Artículo 55 del Reglamento de Contrataciones, con la prelación establecida en su Artículo 56  y al previsto en las Condiciones Particulares.

Formarán parte del mismo:

La Ley de Contabilidad y el Reglamento de Contrataciones;

El Pliego de Bases y Condiciones;

Las Ofertas aceptadas;

Las ampliaciones, respuestas y aclaraciones brindadas, las verificaciones efectuadas; las pruebas y demostraciones realizadas; las muestras presentadas; los resultados de las visitas efectuadas y demás documentación que, requeridas por las Condiciones Particulares o las Especificaciones Técnicas, hubieren aportado a la Adjudicación;

El Acto Administrativo de Adjudicación emanado por la autoridad competente;

La Orden de Compra.

## Transferencia o Cesión del Contrato

El Contrato no podrá ser transferido ni cedido por el Adjudicatario, sin la previa autorización que requiere el Artículo 59 del Reglamento de Contrataciones.

## Modificaciones del Contrato

La autoridad jurisdiccional competente será, conforme lo establecido por el Artículo 58 del Reglamento de Contrataciones, la facultada para:

a) En el caso de insumos o bienes, disminuir el total adjudicado en el porcentaje que se hubiera establecido o aumentarlo para cualquiera de los renglones o ítems adjudicados, en un porcentaje que no podrá superar el cien por ciento (100 %) del monto total del contrato original;

b) En el caso de prestaciones de servicios, prolongar el contrato por un plazo que no exceda el término de prestación originalmente previsto en el llamado o alternativamente, aumentar dentro del plazo original, la cantidad o nivel de prestaciones contratadas.

En los casos de aumento o prolongación, éstas deberán perfeccionarse conforme al procedimiento establecido en el Artículo 58 del Reglamento de Contrataciones.

## Cumplimiento

Resultan de aplicación las disposiciones del Artículo 60 y siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones.

## Entregas Parciales

Cuando las Condiciones Particulares contemplen que la provisión de bienes o insumos se llevará a cabo mediante entregas parciales, conforme lo establecido en el apartado i) del Inciso A) del Artículo 15 del Reglamento de Contrataciones, las Solicitudes de Entregas Parciales serán emitidas por el Comitente conforme los regulado en el Punto “Plazo de Entrega” de las Condiciones Particulares.

## Pago

El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el proceso establecido por los Artículos 23, 60 y siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones y demás normativa complementaria aplicable.

En los contratos de tracto-sucesivo, la facturación deberá emitirse por mes calendario vencido.

## Pago Anticipado Total o Parcial

Cuando las Condiciones Particulares contemplen el pago anticipado total o parcial, el Adjudicatario deberá, previamente al perfeccionamiento del contrato, cumplir con los recaudos establecidos por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones.

## Obligaciones del Comitente

Facilitar al personal debidamente acreditado, perteneciente o en relación laboral con el Adjudicatario, a los lugares donde se deban cumplir las tareas correspondientes a los servicios contratados o desde los que se deban retirar los elementos objeto de la licitación.

## Obligaciones del Adjudicatario

Sin perjuicio de las demás obligaciones del Adjudicatario establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones, el contratista será responsable de:

  - Integrar la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos de lo previsto en el Punto 18 – Condiciones Generales.

  - Informar el número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional y activa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de la liquidación y pago.

  - Dar cumplimiento en tiempo y forma del servicio, prestación o entrega de bienes o insumos.

  - No afectar el normal desenvolvimiento del personal, los bienes o propiedades de la Administración Provincial durante la ejecución de los trabajos de instalación, puesta en marcha, prestación del servicio y/o entrega de bienes.

  - Tomar todas las precauciones necesarias que tiendan a evitar accidentes personales o daños a la propiedad, producidos por las maniobras en las tareas, por la acción de los elementos o demás causas eventuales.

  - Contratar seguro de riesgos del trabajo, de todo el personal a su cargo afectado al cumplimiento del contrato.

## Incumplimientos

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los Oferentes, Preadjudicatarios o Adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que prevé el Artículo 74 y siguientes del Reglamento de Contrataciones y a las específicas que establezcan las Condiciones Particulares.

## Transparencia

El presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones del Artículo 14 del Reglamento de Contrataciones, por el cual la Administración Pública se reserva la potestad de revocar el llamado a licitación y/o contratación, cuando se comprobare la omisión de los requisitos de publicidad previa en los casos y por los plazos estipulados en el Reglamento, o la inclusión de cláusulas particulares o especificaciones técnicas, dirigidas a favorecer situaciones particulares.

Asimismo, será causal de rechazo de la Oferta o de revocación del contrato por razones de ilegitimidad, la comprobación de la participación y/o influencia de funcionarios o empleados públicos tendientes a favorecer, cualquiera fuere la causa, a un oferente en procedimientos contractuales.

En tales casos no procederá reconocimiento de indemnización y/o reembolso de gastos de ninguna naturaleza a favor del oferente o contratista.

## Plazos

Todos los plazos se computarán por días corridos y serán perentorios e improrrogables, salvo que en forma expresa se disponga lo contrario (Artículo 107 del Reglamento de Contrataciones).

## Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable

Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, se resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado, que se halla preceptuada por:

La Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 7764/71 y sus modificatorias),

Reglamento de Contrataciones (Decreto Nº 3300/72, T.O. 2004),

La Ley Procedimiento Administrativo Provincial (Decreto-Ley Nº 7647/70),

Pliego de Bases y Condiciones,

La Ley Nº 23.928 y sus modificatorias y la Ley Nº 25.561.

## Consulta Normativa

El Comitente tiene a disposición de los interesados para su consulta, en los horarios habituales de labor, la normativa aplicable.

## Anexos

Los Anexos que se detallan seguidamente, forman parte integrante de estas Condiciones Generales y son de presentación obligatoria, conforme se establece:

a) Todos los Oferentes:

- Anexo A: Datos Básicos del Oferente;

- Anexo E: Declaración Juicios con la Provincia o sus entidades descentralizadas;

- Anexo F: Declaración Oferta Nacional, según corresponda;

- Anexo G: Declaración no utilización Mano de Obra Infantil;

- Anexo H: Declaración Insumos Reciclados.

b) Según el tipo de sujeto:

- Anexo B: Declaración Personas Jurídicas;

- Anexo C: Declaración Uniones Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Colaboración;

- Anexo D: Declaración Cooperativas, Mutuales y Otros.

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT : |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscirpción Trámite |  |  |
| Tipo de Personería : |  |  |
| Tipo Social : |  |  |
| Asiento Principal de la Actividad: |  |  |
| Objeto Principal: |  |  |
| Fecha Inicio Actividades: |  |  |
| Teléfono : |  |  |
| Fax : |  |  |
| e-mail : |  |  |
| Número Cuenta Corriente o Caja de Ahorro, Banco Provincia |  |  |
| Número Sucursal Banco Provincia |  |  |
| Domicilios |  |
|  | Comercial | Legal | Constituido (1) |  |
| Calle : |  |  |  |  |
| Numero : |  |  |  |  |
| Piso : |  |  |  |  |
| Departamento : |  |  |  |  |
| Código Postal : |  |  |  |  |
| Provincia : |  |  |  |  |
| Localidad : |  |  |  |  |
| Representación Legal |  |
| Nombre y Apellido Representante Legal: |  |  |
| Dirección Representante Legal: |  |  |
| Firma : |  |  |  |  |
| Aclaración : |  |  |  |  |
| Carácter : |  |  |  |  |
| Lugar y Fecha : |  |  |  |  |
| (1) Constituido en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. |  |  |

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| --- | --- |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de los actuales integrantes de los Órganos de Gobierno, Administración y Fiscalización |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Representación Legal |
| Nombre y Apellido: |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido: |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| --- | --- |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de Integrantes |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Representación Legal |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |
| Datos del Compromiso de Constitución |
| Fecha de Compromiso de Constitución : |  |
| Objeto del Compromiso de Constitución : |  |
| Declaración de Solidaridad de sus integrantes: |  |
| Declaración de no introducción de modificaciones en estatuto, sin notificación previa al Organismo contratante: |  |
| Declaración de no extinción en caso de quiebra, incapacidad o muerte de sus integrantes: |  |
| Datos de Inscripción Registral del Compromiso de Constitución |
| Nro Correlativo o de Expediente : |  |
| Lugar de Inscripción : |  |
| Nro de Inscripción : |  |
| Libro y Tomo Nº : |  |
| Otros Datos de Inscripción Registral : |  |
| Datos del Tramite de Inscripción |
| Nro Correlativo o de Expediente : |  |
| Fecha de Inicio : |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| --- | --- |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de Integrantes |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Representación Legal |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |
| Datos de Inscripción Registral |
| Nro Correlativo o de Expediente : |  |
| Lugar de Inscripción : |  |
| Nro de Inscripción : |  |
| Libro y Tomo Nº : |  |
| Otros Datos de Inscripción Registral : |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| --- | --- |
| Cuit: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los juicios que mantiene con Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas, en carácter de demandado por causas fiscales o contractuales son los que a continuación se detallan: |
| Carátula : |  |
| Nº de Expediente : |  |
| Monto de la Demanda: |  |
| Fuero, Juzgado y Secretaría : |  |
| Organismo Demandante : |  |
| Carátula : |  |
| Nº de Expediente : |  |
| Monto de la Demanda: |  |
| Fuero, Juzgado y Secretaría : |  |
| Organismo Demandante : |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuit: |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |  |
| Número : |  |  |
| Ejercicio : |  |  |
| Expediente: |  |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que para la elaboración o manufactura del producto/s o bien/es integrantes de la Oferta, se ha utilizado productos semielaborados o partes producidas en el territorio de la República Argentina o que el costo de partes, componentes, productos semielaborados o materiales importados nacionalizados utilizados, no supera el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto de la producción. |  |
| FIRMA |  |  |
| ACLARACIÓN |  |  |
| CARÁCTER |  |  |
| LUGAR Y FECHA |  |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| --- | --- |
| Cuit: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma no utiliza mano de obra infantil, en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| --- | --- |
| Cuit: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que para la elaboración o manufactura del producto/s o bien/es integrantes de la Oferta, se ha utilizado materiales o elementos reciclados, en los términos de lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 12.269/98. |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2.	Objeto	1

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	1

4.	Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	1

5.	Consultas y Aclaraciones	2

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	2

7.	Ofertas - Su Presentación	3

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	3

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	4

10.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	4

11.	Visita Previa	4

12.	Perfeccionamiento Contrato	5

13.	Lugar Entrega	5

14.	Plazo de Entrega	5

15.	Fletes	5

16.	Obligación del oferente.-	5

17.	Obligaciones del adjudicatario	5

18.	Representante técnico	5

19.	Materiales a utilizar	6

20.	Plantel y Equipo.-	6

21.	Vicios de Construcción.-	6

22.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	6

23.	Dudas en la documentación técnica.-	6

24.	Emisión de certificados parcial de obra.-	6

25.	Ampliación del plazo contractual.-	7

26.	Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-	7

27.	Paralización de los trabajos. Reanudación-	7

28.	Pago	7

29.	Ampliación Contrato	11

30.	Recepción Definitiva.-	8

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de un  sistema de detección de incendio que incluye la provisión, instalación, montaje y puesta en funcionamiento del mismo, en el edificio de calle 50 Nro. 889/891 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte del presente.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.pjba.gov.ar/pgen).

También podrán obtener un ejemplar de los mismos, previa acreditación de la suma de $ 20,00, el que deberá ser acreditado conforme el Punto 11 – Valor del Pliego – Condiciones Generales, en el Área de Contrataciones de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 Piso 1°, La Plata, en el horario de 7:30 a 13:30 horas.

En esa oportunidad, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por el Departamento Contrataciones, que será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta.

En caso de obtener el Pliego de Bases y Condiciones a través del sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- deberán concurrir a la dependencia y en el horario establecido en el segundo párrafo, a fin de constituir el “Domicilio de Comunicaciones”.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

6.1.Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero sí se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán antes de la adjudicación requerir la ampliación de rubro en el referido Registro.

Serán admitidas Ofertas de proponentes no inscriptos en los casos previstos en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones.

6.2.En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, deberán al momento de cotizar, acreditar el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho registro, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 bis Inciso 4 de la Ley de Contabilidad.

6.3.Hayan abonado el precio del Pliego de Bases y Condiciones, de corresponder, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

6.4.En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

6.5.En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

6.6.Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

6.7.Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

6.8. Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

Expediente Nº 163/06.

Licitación Privada Nº 1/06

Fecha de Apertura: 16/02/2006

Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

8.1.Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

8.2.Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

8.3.Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

8.4.Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

8.5.Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

8.6.Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

8.7.Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

8.8.Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

8.9.Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

8.10.Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

8.11.Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

8.12.Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

8.13.Comprobante de pago del precio del Pliego, cuando corresponda - Punto 11- Valor del Pliego - Condiciones Generales;

8.14.Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

8.15.Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

8.16.Descripción técnica de los elementos ofertados;

8.17.Oferta Económica o Técnica-económica

8.18.Constancia de visita según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 0, 0, 8.13 y 0 - Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total adjudicado.

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de la misma expedida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugar Entrega

En la ciudad de  La Plata calle 50 N° 889/91

## Plazo de Entrega

El plazo para la ejecución de los trabajos, provisión de los elementos, montaje, instalación y puesta en funcionamiento, será de ciento veinte (120) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Representante técnico

Para los trabajos motivo del presente llamado se requerirá REPRESENTANTE TECNICO INGENIERO ELECTRICISTA, DEBIDAMENTE MATRICULADO EN EL COLEGIO Y/O CONSEJO PROFESIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SIENDO OBLIGACION PRESENTAR CONJUTAMENTE CON LA PROPUESTA LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REFERIDO COLEGIO Y/O CONSEJO PROFESIONAL.-

El representante técnico deberá estar presente en todas las operaciones de replanteo, prueba y resistencia de materiales y / o elementos componentes de los trabajos, la recepción provisoria y definitiva y todas la veces que sea citado por orden de la Inspección.-

Dentro de los cinco días corridos de perfeccionado el contrato, el adjudicatario deberá presentar en el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL el instrumento legal que lo liga con su Representante Técnico debidamente intervenido por el Colegio respectivo.-

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo , recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Emisión de certificados parcial de obra.-

Los trabajos contratados serán  entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de este Pliego. En dicha oportunidad de labrará acta de Recepción Provisoria.-

El Departamento de Arquitectura e Infraestructura verificará y certificará cada 30 días corridos, a contar del día siguiente de la recepción de la Orden de Compra, los trabajos realizados en el  período fenecido. el cual deberá ser suscripto por el contratista y el representante técnico.-

Las cantidades de trabajo verificadas cada 30 días serán estimadas en monto, según los importes del Presupuesto Oficial, con mas o menos el equivalente del porcentaje de aumento o disminución con el que se adjudicaron los trabajos. Los pagos se realizarán conforme al punto. 28 Condiciones Particulares        .-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Pago

.El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de contabilidad vigente en la Provincia.

Las facturas serán presentadas en el Area Contrataciones de la Subsecretaria de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nro. 889/91 – 1er. Piso -, confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Unica de identificación Tributaria (CUIT), con las formalidades exigidas por la Dirección General conjuntamente  con las facturas deberán presentarse los certificados de obras mencionados en el punto de lo establecido en el Punto 24 –Emisión de Certificados parcial de obra –Condiciones  particulares , y conformidad  de los trabajos y recepción Provisoria del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.-

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%).-

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de diez (10) días al del vencimiento del contrato.-

## Recepción Definitiva.-

Antes de solicitar la recepción Definitiva de los trabajos, el contratista deberá entregar a la inspección los planos y documentos que acrediten que los mismos han sido aprobados por las reparticiones o empresas a que se hizo referencia en los artículos anteriores.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el termino  de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista ni al Representante Técnico de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.- una vez presentados los certificados de obras mencionados en el punto de lo establecido en el Punto 24 –Emisión de Certificados parcial de obra –Condiciones  particulares

OBRA: PROVISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

DESTINO: EDIFICIO PROCURACION GENERAL

UBICACIÓN: Calle 50 nº 889/91

Dpto. Judicial LA PLATA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Objeto de la Presente, es ejecutar el llamado a Licitación para el Desarrollo de la Ingeniería Básica y de Detalle por la Provisión, Instalación y Montaje de los dispositivos y Central de Detección de Incendios , Control de elementos periféricos; ejecución de la totalidad de los trabajos;  puesta en servicio tipo “Llave en Mano” y garantía total por el termino de un (1) año de los Sistemas de Detección.

# ALCANCE DE LOS TRABAJOS

- Verificación in-situ con el objeto de constatar la factibilidad de la realización física de las obras proyectadas.

- Elaboración de los programas de trabajo bajo Cronograma de montaje, conexionado y Puesta en marcha, indicando días de trabajo, áreas y etapas a ejecutar.

- Ejecución de todos los planos, detalles constructivos, civiles, etc., diseño de los cambios menores, ajustes de obra, etc., que surjan de los estudios necesarios para el desarrollo del trabajo.

- Confección y entrega a la Dirección de Obra de la documentación y planos "Conforme a Obra" (los planos base serán entregados por Dirección de Obra), constituyendo dicha entrega condición necesaria para la recepción provisoria de la obra.

- Se incluirá la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en la presente Especificación Técnica.

- Los planos indicarán de manera general la ubicación de cada uno de los equipamientos,  elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse  buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia y adaptándose a las interferencias de equipos e instalaciones de otros rubros. Estos ajustes serán exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado, cumpliendo con las normas técnicas indicadas.

- El Contratista garantizará el gerenciamiento completo de los sistemas, para ello podrá variar en más, el número, las dimensiones y/o capacidades de los elementos especificados y diseñados, o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero deberá indicarlo y justificarlo debidamente en ocasión  de presentar su propuesta. En caso contrario se interpretará que el oferente hace suyo el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente.

- En todos los casos, los trabajos serán programados de manera y en cantidades tales que se asegure su finalización en una jornada laboral normal designada en días corridos en el horario de 7,30 a 18,30 hs.

- Sólo en caso de fuerza mayor originado por algún inconveniente imprevisto en el desarrollo de los trabajos y con expresa autorización del Inspector de Obra, las tareas podrán continuarse fuera del horario normal coordinado hasta su finalización.

- Todos los productos provistos por el contratista deberán ser acompañado de los correspondientes planos constructivos, folletos, catálogos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento en idioma Español.

- El Contratista deberá garantizar la asistencia técnica y la provisión total de repuestos y mantenimiento de la tecnología ofertada por un lapso no menor a los 10 años.

# DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

LA PROCURACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES encomendará al Contratista y éste se compromete a ejecutar en un todo de acuerdo a esta Especificación, a las reglas del buen arte, a los documentos mencionados en el ítem 3 de la presente, a las normas internas del Establecimiento concernientes a Higiene y Seguridad en el Trabajo y a las indicaciones del Inspector de Obra designado por la Dirección de Obra en los trabajos enumerados.

# Obras Civiles

Las Obras Civiles, consistentes fundamentalmente en el conjunto de obras y trabajos que deben  desarrollarse para el debido montaje de los equipos e instalaciones involucradas en los nuevos Sistemas,  estarán a cargo de la empresa contratista adjudicataria de la obra de remodelación de los Sistemas descriptos en el Item 3, no aplicándose bajo ningún concepto ayuda de Gremio en los trabajos enumerados en el presente Llamado a Licitación.

Se deberá tener especial cuidado en las áreas afectadas a la remodelación que afecten parcial o totalmente a las oficinas existentes, siendo responsabilidad plena del Contratista prever todos los recaudos, protecciones, liberaciones de áreas, etc., que sean necesarias para efectuar en forma correcta los trabajos solicitados.

Todos los trabajos de reparación de rotura de paredes, cielo rasos, pintura, retiro de equipamiento existente y adecuación de los predios y/o de las oficinas afectadas serán responsabilidad exclusiva del Contratista.

- Asistencia para la Puesta en Marcha

La puesta en operación de las nuevas instalaciones serán realizadas por el Contratista quién deberá proveer personal especializado en cantidad y calidad necesaria de acuerdo al requerimiento del Inspector de Obra de la Dirección de Obra y a lo señalado en esta Especificación.

A fin de coordinar convenientemente esta asistencia, el Contratista deberá mantener en Obra, como mínimo: 1 (un) Supervisor encargado y 1 (un) oficial o técnico para atender las demandas de mando que generen las puestas en marcha.

El personal indicado anteriormente será mantenido por cuenta y costo del Contratista en adición al eventualmente ocupado en tareas de montaje, terminación, reparación y/o mantenimiento que les sean propias por su responsabilidad directa en el presente u otro contrato, por un lapso mínimo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de terminación de los trabajos, plazo que será extendido en caso que las tareas de puesta en marcha sufrieran demora por causa imputable al Contratista, sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas penales que pudieran corresponder.

# Orden, Limpieza y Seguridad

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, tanto las vigentes en el orden público y en especial atención a las internas el establecimiento.

El Contratista deberá proveer a su personal de todos los elementos de protección personal necesarios para las tareas que deberán desarrollar y a todos aquellos que requiera la Inspección de Obra por la calidad, riesgo y tipo de trabajo. Será responsabilidad plena del Contratista controlar y exigir el uso de los mencionados elementos.

En particular, todo el personal del Contratista deberá utilizar obligatoriamente casco, calzado de seguridad, ropa de trabajo y anteojos de seguridad mientras permanezca o circule dentro del perímetro del Edificio.

El Contratista y el personal del Contratista deberá prever y proveer los medios necesarios para tapar y/o aislar los equipamientos que se encuentran operativos dentro de las áreas afectadas, protegiéndolos a estos del polvo y/u otro elemento que surja de los trabajos solicitados.

El Contratista preverá los medios necesarios para entregar en la mismas condiciones recibidas los cielo rasos muros , etc. en las mismas condiciones que actualmente se encuentran en el Edificio.

# DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Descripción de los trabajos:

Los trabajos que se encomendarán tienen por objetivo instalar un Sistema de Detección de Incendios Analógico Direccionable punto a punto Microprocesado por medio de Detectores Ópticos de Humo, adicionando a los mismos Avisadores Manuales de Incendio, Pulsadores de Emergencia (ya instalados en el inmueble), Módulos de Control supervisado, Módulos de Comandos, Módulos de Actuación temporizada, Módulos Colectivos de repetición de estados; contemplando el adicionamiento de cualesquiera de estos equipamientos de acuerdo a las necesidades que requiera en desarrollo de lo solicitado.

- SOBRE LO ESPECIFICADO, EL CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO Y CONTROL PARA EL SISTEMA DE PULSADORES MANUALES DE MERGENCIA Y SIRENAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO.

CENTRAL  DE  DETECCIÓN  ANALÓGICA  MICROPROCESADA

- Características Generales

El panel de la Central de Detección estarán diseñados en acero protegido contra el ingreso de insectos y polvo, poseerán  teclado alfanumérico de membrana, permitirá  programación en el campo y permitirán ser programadas desde una PC sin necesidad de costos adicionales.

La central de Detección de Incendios deberá poseer su propio SOFT, y permitirá ser modificada por personal calificado.

La Central de Detección de Incendios deberá indicar de modo lumínico el estado de Alarma, Falla y/o Desconexión de cada una de los elementos y Áreas afectadas al Sistema.

Tanto el software de programación como los drivers de instalación de los equipamientos ofertados, deberán ser entregados a la Dirección de Obra en formato digital.

Se recomienda la cotización de equipamiento marca SIRA modelos AREA-54 o DIGITALIA, tecnología altamente superior, o equivalente en calidad y técnica.

- Características particulares de la central:

Proveerá llaves de software programables libres para diversos niveles de intervención. (mínimo de 4), poseerán memoria no volátil y registrarán los últimos 1000 eventos en forma independiente.

Será Analógica Micro procesada y operará a una velocidad mínima de 16 bits, será totalmente compatibles con dispositivos del tipo intercambiables.

Tendrá capacidad para efectuar la definición en forma automática de la posición y tipo de Dispositivo interconectado en el lazo de detección.

# Deberá permitir configurar cantidad de Zonas y/o Grupos programables por software como pares de dispositivos instalados.

# Deberá brindar salidas a circuitos de sirenas supervisadas.

Sus visores serán del tipo backlight retro-iluminado de cristal líquido,  permitiendo la identificación de las áreas, zonas  y elementos en estado anormal, identificando en forma completa los nombres de los Dispositivos y las áreas y/o zonas a donde corresponden.

Cada lazo será totalmente supervisado, sensando corto circuito de lazo y lazo abierto, además tendrá incorporado aislador por corto circuito de red.

# Brindará salidas por puerto serie RS-232 y/o RS-485 para comunicación con tableros repetidores y/o para comunicación con Concentrador de Datos.

Poseerá Protocolo de libre comunicación.

Brindará indicación lumínica y por contactos de los estados de ALARMA.1, ALARMA 2 y ALARMA 3.

Será libremente expansible en su capacidad, debiendo permitir una ampliación de un mínimo de 2 lazos, por medio de módulos independientes.

Poseerá  indicación por medio de Leds ó indicadores luminosos de la totalidad de sus estados ( Alarma, Falla, Desconexión, Áreas, etc.)

Permitirá la habilitación y des habilitación de las funciones de programación de la Central de detección por medio de diferentes niveles de password y poseerá jumper eléctrico interno en la central,  para el bloqueo local de la programación de la Central de Detección.

La Central de Detección de Incendios poseerá mínimamente frente en policarbonato o similar, brindará la visualización de los estados que posea a través de serie de leds y por medio del Display .

Los eventos centralizados que presentarán mínimamente serán:

- Led de Alarma 1:	 		Estado de pre-alarma centralizado.

- Led de Alarma 2: 			Estado de alarma centralizado.

- Led de Alarma 3: 			Gestión de nivel 3 para detección de Gas.

- Led de Falla:	 			Anomalía centralizada.

- Led de Exclusión:			Exclusión de zonas, dispositivos, paneles, etc.

- Led de ON / DC:			Presencia de tensión.

- Led de Falla de Sistema:		Anomalía del sistema.

- Led de Falla de Batería:		Gestión de estado de las baterías.

- Led de Falla de C.P.U.:		Anomalía de la placa madre de la central.

- Led de Falla de Sirenas:		Línea de Sirenas.

- Led de Exclusión de Sirenas:	Línea de Sirenas Excluidas.

- Led de Falla de Descarga:		Módulo de Disparo de Agente en anomalía.

- Led de Descarga Excluida:		Módulo de Disparo de Agente Excluido.

- Led de Dispersión de Tierra:		Dispersión de la alimentación a masa.

- Led de Mantenimiento de Sistema: 	Mantenimiento de dispositivos.

- Led de Exclusión de línea:		Módulos de línea excluidos.

- Led de Zona Excluida:		Zonas excluidas.

- Led de Dispositivos Excluidos:	Dispositivos excluidos.

- Led de Grupo Excluido: 		Grupos de Zonas o dispositivos excluidos

- Led de Test System: 			Test de un dispositivo en curso.

- Led de Silenciado de Sirenas:	Sirenas silenciadas

Todas las informaciones relativas a los comandos de Programación, de asociaciones, Alarmas, Anomalías, Exclusiones y todas aquellas operaciones de servicio podrán ser visualizadas en Display mínimo de 4 renglones por 40 caracteres retro-iluminado.

Funciones Programables

El sistema será capaz de realizar las siguientes funciones desde teclado y/o desde una  PC compatible no dedicada; como mínimo se permitirá:

# Programación de accionamiento de salidas de audio evacuación y relés auxiliares.

# Control secuencial de aire acondicionado, después de una alarma.

# Verificación de alarmas por Grupos, Áreas, Zonas, Lazos, Dispositivos, etc.

# Verificación de dispositivos en estado de Alarma.

# Lectura de los estados de Alarma en tiempo real.

# Operaciones en función del tiempo.

# Identificación y control del tipo de Dispositivo.

# Configurar zonas o Dispositivos en forma cruzada.

- Modificación del nivel de disparo de alarma y pre alarma según el valor analógico de los Dispositivos.

- Permitirá a cada sensor, pulsador o actuador asociarle un texto de hasta 32 caracteres para una inmediata identificación.

- Modificar los estados de zona ó Dispositivos en el panel de control, realizando operaciones de simulación.

- Obtener un reporte con ubicación, tipo y estado (si-no) de monitores, avisadores, módulos o cualquier dispositivo conectado en la línea de comunicación.

# Podrá realizar informes por display LCD o impresora de los eventos ocurridos.

- Re-calibrará el valor medio de capacidad detectada del detector de Humo. La adecuación servirá para la intervención de corrección en la detección ante la acumulación de suciedad en la cámara de análisis del humo.

- Permitirá la función de Degradación de Elementos, si fueren activados, incrementará en una unidad el nivel de alarma en vez de esperar el segundo estado de activación (condición normal).

- Permitirá la función de Deriva, referente a la detección de una alarma antes que sea detectada por un solo dispositivo; siendo necesario que al menos 2 dispositivos distintos envíen los valores de alarma equivalentes a cada dispositivo.

- Permitirá la función de Doble sensado, y la función Doble sensado con Temporización. Cuando la central, en condición de reposo, reciba uno o más Dispositivos en estado de Alarma, esto activará la condición de Alarma 1 y activará la temporización de intervención. Al caducar el tiempo, la central deberá forzar el nivel de Alarma 2.

- Permitirá configurar cada zona con una especifica operatividad: Ejemplo Antincendio, Tecnológico y Extinción.

- Permitirá habilitar la función de Evacuación ó Autoevacuación, habilitando esta función, la Central deberá activar los actuadores previstos para la liberación de las aperturas de puertas controladas,  cuando sea presionada una tecla determinada de la Central.

- Permitirá programar los Dispositivos por Grupo de dispositivos, reagrupando dispositivos presentes en las líneas de detección, para permitir dar origen a un control de nivel superior que ofrezca mayor versatilidad, donde se necesite un control cruzado.

- Permitirá programar los Dispositivos por Grupo de zonas, reagrupando zonas para dar origen un control de nivel superior que ofrezca una mayor versatilidad donde necesita un control cruzado.

- Permitirá programar los Dispositivos por la función DIA / NOCHE, permitiendo  aumentar, de modo automático, la sensibilidad de los detectores durante el periodo nocturno y modificando los niveles de Alarma y la reacción de Carteles Óptico Acústicos a instalar.

- Permitirá programar los Dispositivos por la función Privilegiado o similar, permitiendo ésta el control de un dispositivo con mayor frecuencia por parte de las Centrales de Detección de Incendios.

- Permitirá programar los Dispositivos por la función Pulsador de Descarga Manual ó Dispositivo manual, a disposición del usuario, la cual consistirá en forzar una condición de Alarma. EI Pulsador de Descarga Manual ó Dispositivo Manual aportará como mínimo 2 unidades de nivel de alarma. (Alarma 1 y Alarma 2)

- Permitirá programar los Dispositivos por la función de Zona de Extinción, verificando esta una condición de Alarma en todos los actuadores y relés de Alarma activando los indicadores según el nivel de alarma en que se encuentre cada  Central de Detección de Incendios.

- Permitirá programar los Dispositivos por la función de Zona Tecnológica, verificando   una condición de alarma en todos los actuadores asociados, activándose según el nivel de alarma en que se encuentre la Central de Detección de Incendios.

- Permitirá configurar y habilitar en cada zona la función de DERIVA (o similar), DIA / NOCHE y/o EVACUACION.

- La función DERIVA (o similar) permitirá verificar el pasaje del estado de Alarma antes que la misma sea registrada por un solo dispositivo: en tal caso por lo menos 2 dispositivos deberán señalar un incremento sobre el nivel de humo que sea inferior al nivel de intervención programado en un solo dispositivo.

- La función DIA / NOCHE permitirá aumentar en modo automático, la sensibilidad de los detectores durante el periodo nocturno.

- La función EVACUACIÓN, comandará los mensajes previstos para la evacuación de las áreas protegidas

- Permitirá configurar, habilitar y programar cada zona, grupo de dispositivos o de zonas a pasar a condición de alarma según las exigencias del usuario.

- La Central de Detección de Incendios deberán comandar como mínimo 3 niveles de Alarma: Pre-Alarma o Alarma 1, Alarma 2 y Alarma 3. EI paso de una condición de alarma a la superior deberá ser siempre asociada a un dispositivo que pasará en condición de alarma o decaerá en tiempo de actuación (modalidad con temporizado). Cada condición de alarma involucrará la activación del buzer y la activación del indicador correspondiente y relee de alarma del nivel inferior. Cada dispositivo en estado de alarma aportará el cambio de un nivel de Alarma; tal comportamiento no será asociado a Futuros sistemas de Extinción Automática.

- Deberá indicar los estados de Alarma y/o Falla y/o Desconexión, de cada uno de los elementos incorporados a la instalación

En las modalidades temporizadas el equipamiento permitirá:

- Aumentar el tiempo de intervención por medio de tecla colocada en el teclado frontal de la Central de Detección de Incendios.

- Eliminar el tiempo de intervención por medio de tecla colocada en el teclado de la Central de Detección de Incendios.

- Eliminar el tiempo de intervención por medio de la dirección de un pulsador programado.

Comandos libres desde el teclado:

Sobre el frente deberá disponer de teclas o comandos de los cuales preferentemente deberá ser de servicio y otra/s será/n de funciones directas:

- Tecla para visualizar los eventos activos.

- Tecla dedicada de acceso a Programación.

- Tecla Test de funcionamiento de leds del frente del panel.

- Tecla de funciones particulares de programación.

- Tecla de rearme de las sirenas luego de ser silenciadas.

- Tecla para silenciar las sirenas.

- Tecla de Reset de Eventos activos.

- Tecla para llevar a cero los tiempos de los actuadores.

- Tecla para el incremento del tiempo de espera de la activación de los actuadores.

- Tecla de reconocimiento de Eventos.

- Tecla de Silenciado de Buzer de la central.

- Teclas numéricas y Alfanuméricas para la implementación de números y letras.

Características Técnicas:

- Comunicación vía RS 232 y  RS 485 serial optoaislada bidireccional.

- Port paralelo Centronics optoaislada para impresora.

- Relee de ALARMA 1:		Mínimo 2 Amp 27 Vcc  Instantáneo.

- Relee de ALARMA 2:		Mínimo 2 Amp 27 Vcc. Temporizado.

- Relee de ALARMA 3:		Mínimo 2 Amp 27 Vcc. Temporizado.

- Relee de ANOMALIA:		Mínimo 1 Amp 27 Vcc.

- Relee de EXCLUSIÓN:	Relé C-NA Mínimo 2 Amp 27 Vcc.

- Relee de Falta 220 VCA 	Mínimo 2 Amp 27 Vcc  Instantáneo.

- Salida supervisada para sirenas.

- Salida para comandos de Sistemas de Evacuación.

- Alimentación primaria 220 Vca 50 HZ ( - 15 / + 10 % ) con fusible de protección.

- Gestión y control de carga de baterías (700 MA ) con fusible de protección.

- Salida Auxiliar de 27 Vcc. Mínimo 2 Ah con fusible de protección.

- Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL y/o EN-54).

- Módulos de Lazo

El módulo de lazo será la interfaz entre el CPU de la Central de Detección de Incendios y los dispositivos que se preverán en la instalación. Estará protegido a las sobre tensiones que le pudieran ingresar, y no formará parte física dentro de la electrónica de Central de Detección de Incendios.

- Cada Módulo Lazo de ampliación tendrá capacidad para controlar hasta un mínimo de 128 direcciones, permitiendo conectar en forma libre dentro de sus direcciones Detectores de cualquier tipo, Avisadores de Incendio, Pulsadores Direccionables, Actuadores, Accionamiento e Interfaces para el control de equipamientos externos.

- El Módulo de lazo permitirá ser configurado para sensado de lazo Clase A ó B. El largo máximo de cableado soportado por el Modulo de lazo será de un mínimo de 2000 metros en clase A.  Permitirá que se puedan efectuar conexionados Estilo 4, Estilo 6, o Estilo 7 de acuerdo a normas NFPA.

- Estará totalmente controlado por un microprocesador dedicado, el módulo permitirá en forma automática examinar en el campo los dispositivos conectados.

- El módulo deberá estar preparado para funcionar de modo autónomo, sin la intervención de la central, para los casos de falla del CPU y Falta de comunicación entre el módulo y el CPU.

- El módulo deberá ser programable y comandado por medio comunicación serial RS-485 a 57600 bps.

- Poseerá relé de desconexión de red RS-485 en caso de falla de comunicación.

- Módulo Aislador de Línea:

Los módulos analizadores de Corto Circuito de los lazos de Sistemas de Detección de Incendios para líneas de detección analógica deberán ser proyectados para asegurar el funcionamiento de los dispositivos que estén conectados en el lazo de campo,  protegiéndolos ante los posibles cortocircuitos y aislando el mismo hacia el resto de la instalación. Cada módulo, en su contenedor, poseerá  leds de color amarillo, los cuales indicarán no solo los estados de falla detectados por el módulo analizador, sino que además deberán indicar el sentido del cableado que se encuentra en anomalía.

El conductor que se encuentre en cortocircuito, será aislado de la instalación y la central señalará como falla todos los puntos que se encuentren conectados en este tramo seccionado El módulo y su correspondiente circuito electrónico, permitirá que este sea instalado en lugar visible para poder apreciar los operadores del sistema donde y como se ha generado el evento. El circuito impreso estará elaborado sobre Fibra de Vidrio FR4 o similar y los contactos serán del tipo antioxidantes y antisísmico.

El conexionado con la línea de detección deberá ser directa como un dispositivo mas dentro del lazo. El número mínimo de Aisladores de Línea que serán conectados en el lazo de detección será en función de los lineamientos que serán presentados en los planos adjuntos. Los dispositivos deberán estar protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por campos electromagnéticos y de radiofrecuencia.

Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL y/o EN-54)

- Detector Analógico Óptico de Humo

El principio de funcionamiento del Detector Analógico Óptico de Humo será por codificación digital de direcciones, estará basado su funcionamiento al efecto TYNDALL.

A cada llamada de la Central de Detección de Incendios, el detector emitirá un As luminoso que partirá de un diodo emisor infrarrojo colocado en su propia carcasa; la recepción de valores medidos en energía luminosa de parte del fotodiodo receptor, estará elaborada y será transmitida a la Central de Detección de Incendios, la cual determinará el correcto funcionamiento del detector, que utilizará la reflexión de la luz sobre partículas de humo que se introducirán en una cámara oscura abierta al ambiente, este valor deberá ser preferentemente digitalizado y transmitido a la línea de comunicación del lazo.

La Central de Detección de incendios deberá efectuar el análisis de los datos recibidos y proveerá al detector la correspondiente señal del estado de ALARMA. La señal visible de estado de funcionamiento será dada mínimamente por 2 leds rojos de funcionamiento intermitente ante cada llamada de la central, colocados en la carcasa del Detector.

Las señales de Alarma provistas por las Centrales de Detección de Incendios, harán que los LEDS ubicados en el Detector estén encendidos de modo fijo y entregarán sobre los bornes de los zócalos una repetición negativa de 100mA mínimo, para utilizar en una posible futura repetición.  El circuito electrónico del dispositivo y la cámara de análisis de humo, deberán estar contenidas dentro de la propia carcasa del detector.

Preferentemente, el circuito electrónico estará realizado en fibra de vidrio FR4 y los contactos de conexionado deberán ser del tipo anclaje autolimpiante y antisísmico.

Una señal de Pre Alarma o Alarma será instigada por el microprocesador cuando la densidad de humo aumente por sobre el nivel de pre calibración del dispositivo; esto deberá ocurrir independientemente del nivel de ajuste que se halla prefijado como Pre Alarma o Alarma.

El dispositivo será capaz de colocar en el Lazo un bit de interrupción del ciclo de interrogación y reportará su estado y posición en menos de 2 segundos, además poseerá la capacidad de confirmar su dirección digital a la Central de Detección de Incendios como verificación de informe correcto. Los dispositivos electrónicos de direccionamiento estarán incorporados a la electrónica del cabezal sensor.

El direccionamiento de los mismos será independiente de su ubicación, permitiendo de esta manera la modificación de la cantidad y/o ubicación de los sensores.  Los dispositivos serán blindados y protegidos contra falsas Alarmas ocasionadas por campos electromagnéticos y de radiofrecuencia, y tendrán una fina malla metálica para evitar el ingreso de insectos a la cámara de sensado.

Se deberá garantizar que el dispositivo sugerido y ofertado en la presente, admita en forma veraz una corriente de aire mínima de 0.2 a 1 metro por segundo.

Será posible efectuar un test de funcionamiento del dispositivo acercándole en lugar indicado sobre la carcasa del mismo, un IMAN por algunos segundos; de este modo se preverá cerrar un contacto REED o similar que simule la fase de ALARMA del dispositivo.

Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL, y/o EN-54) .

Módulo Actuador de zona Direccionado con Relés de repetición de Estado

El módulo de actuación será permanentemente controlado de modo activo por la Central de Detección, ya que deberá repetir en modo inmediato la/s condición/es de cada zona y/o evento, también estará equipado para poder señalar sobre eventuales anomalías de funcionamiento de las zonas y/o eventos propios, interrupción del conexionado o falla.

Será apto para interconectar y gestionar la conmutación de Electro válvulas, Cerramientos, Dampers, carteles, Sirenas externas, etc.

Será posible verificar el normal funcionamiento del módulo de actuación por medio de una repetición lumínica por medio de Led, indicando la correcta comunicación con la central de detección.

El módulo de actuación dispondrá repeticiones electrónicas para los estados de FALLA, ALARMA 1, ALARMA 2 y RESET y de 4 repeticiones por medio de relé (1A/@24V) asociados a los mismos eventos.

Poseerá leds que indiquen la conmutación de los relés de estado activados.

Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL y/o EN-54).

Módulo Actuador de zona Direccionado

Será apto para interconectar y gestionar la conmutación de Electro válvulas, Cerramientos, Dampers, carteles, Sirenas externas, etc.

Será posible verificar el normal funcionamiento del módulo de actuación por medio de una repetición lumínica por medio de Led .

Cada módulo, dispondrá de repeticiones electrónicas tipo Open Collector de 100 mA, para los estados de Falla, Alarma 1, Alarma 2 y Reset.

Dispondrá de relé de operación pre seleccionable para cada una de las repeticiones de Estado.

El relé solicitado, podrá ser operado por medio de contacto libre potencial sin necesidad de dar intervención directa sobre la central de Detección de Incendios. Sobre esta operatividad, el módulo reportará los estados que presente y/o origine el mismo.

Estos serán utilizados para los comandos del disparo de Agente Extintor correspondiente a la batería Reserva.

El conexionado con la línea de detección deberá ser directa como un dispositivo mas dentro del lazo.

Permitirá el ingreso de alimentación suplementaria para los comandos externos y tendrá baja resistencia de línea.

Los dispositivos deberán estar protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por campos electromagnéticos y de radiofrecuencia.

Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL y/o EN-54).

Módulo de Monitoreo Direccionado

El módulo de Control deberá ser una interfase analógica direccionable que permita el control de equipamientos por medio de contactos secos libres de potencial, por ejemplo Pulsadores, Interruptores, Contactos Tecnológicos, Cables termosensibles, Detectores Térmicos por contacto mecánico, etc. Tendrán dirección propia dentro del lazo de detección, la cual podrá ser cambiada sin necesidad que deban ubicarse en una posición determinada dentro del lazo. El módulo de control, entregará a la central de Detección de Incendios las señalizaciones de estado NORMAL, FALLA (por supervisión del elemento externo conectado) y  ALARMA. Entregará una repetición negativa de estado de Alarma, mínimo 100 mA. y brindará repetición lumínica por medio de Led.

Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL y/o EN-54)

- Sirenas Óptico Acústicas:

Se preverá la instalación de Sirenas Óptico Acústicas, las cuales contendrán internamente Parlantes para la emisión de hasta 6 tipos de sonidos olulantes diversos. El principio de funcionamiento de las Sirenas será el de encenderse luminicamente una vez que ingrese un estado de Alarma proveniente de la central de Detección de Incendios. Mientras suene la sirena incluida en este, las sirenas se mantendrán activas hasta que no se interrumpa en forma forzada por el operador de la central de Detección de Incendios.

Todos estos comandos deberán ser comandados y supervisados por la Central de  Detección de Incendios. Estos serán construidos en plástico ABS antillama, en color rojo  en frente y fondo, poseerá letras blancas. Serán alimentados por 24 Vcc, con un consumo no superior a 300 mA. La potencia sonora no será inferior a los 100 dB a 1 mt.

Permitirán ser comandados directamente desde la central de Detección de Incendios sin necesidad de tener que operar dispositivos del sistema instalado dentro de cada predio.  Ante el estado de Alarma 3, los carteles instalados en cada predio a proteger, operarán todos en forma conjunta.

Todos los dispositivos contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente (UL y/o EN-54)

# Baterías:

# Las baterías a instalar conjuntamente con los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios, serán de Plomo Gel de libre mantenimiento, las cuales deberán garantizar 24 hs. de operación del Sistema en Stand-By.

# Poseerán la capacidad necesaria para abastecer en operación a todo el sistema durante un lapso no menor a 2 (dos) horas, durante este tiempo deberá garantizar la operatividad en Stand-By del Sistema y garantizar efectuar en forma efectiva los comandos de Actuación y Activación de los comandos establecidos para la instalación.

# DOCUMENTOS

Se considerara parte integrante del presente Pliego los siguientes documentos y planos entregados o no por la Empresa Adjudicataria :

- Disposiciones Generales de Contratación.

- Manual de Normas de Seguridad en el Trabajo.

- Norma NFPA 72,

- Norma NFPA 72 A,

- Norma NFPA 70,

- Norma NFPA 2001,

- Norma NFPA 75,

- Ley 19587 y su Decreto Reglamentario 351 de Higiene y Seguridad Industrial

- Planos de equipos, cañerías e instalación eléctrica existente.

- Pre Cronograma de trabajos.

# Confección de Planos y Documentación

El contratista deberá entregar con la ejecución de la Ingeniería Básica y de Detalle los Siguientes planos y documentación:

- Plano general del predio, con indicación de la totalidad de la Instalación.

- Planos Individuales de las diferentes instalaciones.

- Planos de Instalación y Cortes de instalaciones nuevas a instalar.

- Memoria descriptiva de cada Sistema a Instalar en idioma Español.

- Planos de componentes de los sistemas.

- Catálogos y/o Folletos de los Sistemas descriptos.

- Manuales de Operación, Programación y Mantenimiento en idioma Español de cada Sistema a instalar.

Nota:

La totalidad de la Documentación y Planos solicitados con los Conforme a Obra, Memoria descriptiva, Manuales de Operación y Mantenimiento,  deberán ser entregadas en papel en forma encarpetada por triplicado, y al mismo tiempo se entregará la misma información en forma digitalizada de la manera que solicitará oportunamente la Dirección de Obra.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Instalación Eléctrica

Se construirán el conjunto de canalizaciones y soportes y se instalará el conjunto de cables y conductores de  alimentación,  señal, etc., involucrados en la Instalación. Se realizarán  todas las conexiones eléctricas que correspondan entre los equipos y componentes, siguiendo las indicaciones,  notas  y especificaciones de materiales.

Se desarrollarán todas las  tareas de índole mecánica o civil que resulten necesarios hasta la total terminación de los trabajos, incluyendo la reparación y/o reposición  de obras o instalaciones preexistentes  afectadas  por el presente Pedido de Precios.

El Contratista deberá proveer los futuros tableros y/o cajas de pase, construir el conjunto de canalizaciones y soportes e instalar el conjunto de cables y conductores de alimentación, señal, potencia, etc., involucrados en las nuevas instalaciones.

Realizará todas las conexiones eléctricas que correspondan entre los equipos y componentes del citado Sistema, siguiendo las indicaciones, notas y especificaciones de materiales anexas.

Bajo su responsabilidad se deberán desarrollar todas las tareas de índole mecánica o civil que resulten necesarios hasta la total terminación de los trabajos, incluyendo la reparación y/o reposición de obras o instalaciones preexistentes afectadas por el presente Contrato.

El Contratista deberá realizar un relevamiento previo de las instalaciones existentes, a los efectos de aprovechar, en la medida que ello sea posible y se ajuste a los requerimientos funcionales del Sistema, todas las facilidades (canalizaciones, soportes, estructuras, puentes, tableros, etc.) que se encuentren disponibles.

Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, será responsabilidad del Contratista proveer todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra para la completa ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión de todo accesorio y componente que resulte necesario para la conexión entre los distintos equipos que conforman la Obra.

Para la construcción de las canalizaciones el Contratista tomará las cotas y dimensiones indicadas en los planos a solo título indicativo, debiendo proceder a su verificación in-situ.

Antes de iniciar las Obras, la Inspección deberá aprobar el trazado definitivo de las canalizaciones.

Salvo en el caso que la Inspección de Obra y/o la Dirección de Obra autorice otras soluciones, el Contratista resolverá la construcción teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de índole general:

- Se utilizarán canalizaciones y uniones rígidas, salvo excepciones que sean autorizadas expresamente por la Inspección de Obra.

- Las canalizaciones internas en áreas de oficinas o salas deberán construirse con caño tipo MOP SP; bajo la misma clasificación deberán construirse las acometidas en áreas involucradas (acometidas a cajas de paso o derivación, a cajas de borneras, entrada a instrumentos o equipos, etc.).

- En los tramos rectos (libres) de canalizaciones se intercalarán, cada 9 m, cajas de paso con tapa. En todas las curvas o codos se utilizarán accesorios y/o cajas de pase, según corresponda al tramo.

- Las canalizaciones para el tendido de los cables de comando serán independientes de las canalizaciones correspondientes a los cables de Señalización y Potencia.

En lo concerniente al cableado y conexionado, el Contratista utilizará los materiales que se indican en los planos, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones generales:

- Se utilizarán cables de sección transversal-circular, aptos para servicio de acuerdo a las prácticas el establecimiento.

- Los cables deberán ser físicamente segregados (separados) de acuerdo al tipo de señal vinculado; no se deberán mezclar los cables de alimentación con los cables de comando y señalización.

- Deberá tenerse en cuenta un Factor de Ocupación de 33 % (máximo) para los sectores con cañerías.

- Las acometidas o entradas a borneras serán convenientemente sostenidas con cable canales o sujeta cables para evitar movimientos o defectos en la calidad de la conexión.

- Los conexionados a borneras serán efectuados con terminales de bronce estañado.

- La identificación del cableado será efectuada en su totalidad, tanto en la Central, cajas de pase, borneras y conexionado final en cada elemento.

- No se permitirán uniones o empalmes en ningún conductor o cable.

- Deberá disponer longitudes adicionales de cable en los extremos de los tramos para facilitar las tareas de manipuleo y conexión dentro de gabinetes o cajas de borneras.

- Los cableados del Sistema  de Detección de se efectuarán con cable tipo AR-5200.

Con acuerdo de la Inspección de Obra y en la medida que ello sea posible, se utilizarán soportes o estructuras pre-existentes, o los mismos que el Contratista haya construido para fijación de las cañerías. Los soportes y estructuras nuevas que resulte necesario construir se diseñarán de acuerdo con el standard el establecimiento y se construirán con fijaciones abulonadas, con una luz entre soportes de 3.5m  aproximadamente.

# Cañerías, Cajas de Borneras y Cableados.

Cañerías

Para la construcción de las canalizaciones, se  tomará las ubicaciones indicadas en los planos a  solo  titulo indicativo, debiendo proceder a su verificación in-situ.

Antes  de  iniciar  las Obras, la Dirección de Obra deberá  aprobar  el trazado definitivo de las canalizaciones. Salvo en el caso que la Dirección de Obra autorice otras soluciones, se resolverá  la  construcción  teniendo en cuenta las  siguientes especificaciones de índole general:

- Se  utilizarán  canalizaciones  y  uniones  rígidas,   salvo excepciones  que sean autorizadas expresamente por la Dirección de Obra.

- Las canalizaciones internas en áreas de oficinas, Recintos, Despachos o  Salas  de Tableros se construirán tipo o clase MOP Semipesado; (acometida a  cajas  de  paso o derivación a cajas de borneras, entrada  a instrumentos o equipos, etc.). Utilizando vinculaciones existentes o nuevas cañerías.

- Donde se requieran pases de pared, las cañerías serán  tratadas con pintura asfáltica y se colocará a la misma ruberoid u otro producto de similares características.

Cajas de Borneras

De instalarse cajas con borneras de pase, estas serán del tipo MOP semipesado. Las borneras serán del tipo Zoloda o equivalente en calidad y técnica. Se montarán sobre riel y llevarán numeradores en cada borne.

Cada caja de pase será numerada, para su posterior identificación en plano. Indicarán Servicio y Número.

Cableado y Conexionado

En  lo  concerniente al cableado y conexionado,  se utilizarán  los materiales que se indican a continuación,  teniendo en cuenta las siguientes  especificaciones generales:

- Se utilizaran cables de sección  transversal-circular,  aptos para servicio en áreas determinadas de acuerdo a las practicas y a las normas solicitadas.

- Los cables serán físicamente segregados  (separados) de acuerdo al tipo de señal vinculado; no se deberán mezclar los cables de alimentación con los cables de comando y  señalización.

- Se  tendrá  en cuenta un Factor de  Ocupación  de  35  % (máximo).

- Las acometidas o entradas a borneras  serán  convenientemente sostenidas con cablecanal o sujeta cables para evitar movimientos o defectos en la calidad de la conexión.

- No se efectuarán uniones o empalmes en  ningún  conductor  o cable.

- Se dispondrá de longitudes adicionales de cable en los  extremos de los tramos para facilitar las tareas de manipuleo y  conexión dentro de gabinetes o cajas de borneras.

- Se utilizará cable trenzado enmallado de 2,5 mm. de sección.

- Accesorios y Soportes

Las cajas de pase necesarias para la instalación, deberán poseer el espacio libre para futuras inspecciones, con sus extremos perforados, con tapa de chapa zincada y tornillos de sujeción, en la totalidad de los recorridos. Todas las uniones deberán ser roscadas, y las vinculaciones entre cajas de pase y dispositivos.

Con acuerdo de la Inspección de Obra y en la medida que ello  sea posible,  se utilizaran soportes, puentes  o estructuras  preexistentes. Los soportes y/o estructuras nuevas que resulte necesario construir se diseñaran de acuerdo con el standard de la Administración y se construirán  con  fijaciones abulonadas, con una luz entre soportes de 3.5 m  aproximadamente.

Para  las  bandejas portacables la luz entre soportes  no  deberá exceder los 2,20 m, en el caso que se deban instalar.

- Pintura y Terminación:

Todas las superficies, metálicas o no, de las construcciones, equipos o instalaciones involucradas en los Sistemas descriptos, así como las instalaciones existentes que resulten afectadas por esta Obra, serán tratadas de acuerdo a lo siguiente:

a) Limpieza a fondo de las superficies mediante cepillado mecánico, eliminando óxido, grasa, capas de pintura existente no adheridas convenientemente y toda otra suciedad que impida una correcta imprimación.

b) Aplicación a pincel o rodillo de dos manos de antióxido sintético en base a cromato de zinc sobre las superficies metálicas y dos manos de Sintético; o dos manos de base imprimación y fijador látex sobre las superficies no metálicas.

La Inspección de Obra deberá aprobar el estado de la superficie antes que el Contratista proceda con la aplicación de cada mano de pintura de base o terminación.

En todos los casos, cuando la calidad del material o mano de obra de la base o terminación no resulte aceptable a exclusivo juicio del Inspector de Obra, el Contratista deberá retrabajar las superficies cuestionadas y aplicar una o dos manos adicionales a su exclusivo costo.

- Tablero eléctrico:

El contratista deberá proveer el tablero eléctrico necesario para la alimentación primaria de la instalación y por medio de Disyuntor y Térmica y las llaves Ter4micas necesarias para la instalación de fuentes de alimentación de ser necesarias para la optima instalación del sistema de Detección de Incendios

PRUEBAS Y RECEPCIÓN

# Pruebas

Estará a cargo del Contratista la completa provisión de materiales, equipos y mano de obra que resulte necesaria para la realización de las pruebas correspondientes a los sistemas que son objeto del Contrato.

Sobre el particular, el Contratista deberá desarrollar las siguientes tareas:

- Se efectuará ensayo completo del Sistema de Detección de Incendios, accionando en forma simultánea Detectores, Sirenas, Repeticiones Remotas. Esta operativa deberá efectuarse con alimentación de red (220 VCA) y en forma separada (sin alimentación de red) con el sistema de alimentación de emergencia que poseerá el Sistema de Detección de Incendios.

- Operación del Sistema durante su marcha, teniendo en cuenta la Asistencia para la Puesta en Marcha requerida en párrafos anteriores de la presente y teniendo en cuenta también que el Contratista trabajará mancomunadamente con terceros proveedores de equipos y componentes.

- Toda otra prueba o verificación que a exclusivo juicio de la Inspección de Obra sea compatible con los objetivos u operación del Sistema.

- Control de funcionamiento de Central de Detección de Incendios.

- Control de funcionamiento de Detectores.

- Control de funcionamiento de Avisadores Manuales.

- Control de funcionamiento de Módulos de Control y Direccionamiento.

- Control de Sirenas.

- Control de Funcionamiento de Fuente de Alimentación de Emergencia.

Recepción de los Trabajos

Los trabajos serán recibidos una vez completados en su totalidad y habiendo cumplido satisfactoriamente con las pruebas indicadas en la presente.

Los trabajos de recepción contemplarán los ensayos necesarios y/o solicitados a plena libertad de la Inspección de obra y/o la Dirección de Obra.

La Inspección de Obra emitirá un Acta de Recepción Provisoria de las obras, la que será subscripta por el Contratista.

# Horario de Trabajo y Plazo de Ejecución

El Contratista deberá ajustarse en un todo al horario de trabajo de 7.30 a 18.30 hs., y no deberá alterar el normal funcionamiento de las dependencias que desarrollan sus tareas en el edificio.

Toda prolongación del horario de trabajo deberá estar debidamente aprobada por el Inspector de Obra y/o la Dirección de Obra y por medio de Permiso de Trabajo debidamente conformado; la solicitud de prolongación de horario no significa que necesariamente deberá ser aprobada.

Teniendo en cuenta los horarios de trabajo indicados en el punto anterior, los trabajos, obras y provisiones que  son  por  cuenta del Contratista deberán ser entregados totalmente terminados y probados a satisfacción de la Inspección de Obra, dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la fecha de la firma por ambas partes de la respectiva Acta de Iniciación de Obra.

- Obrador, Servicios Auxiliares y Equipos

El Contratista deberá asumir por su cuenta y cargo la construcción de las instalaciones provisorias que le fueran necesarias para el desarrollo de sus actividades, en el lugar que indique oportunamente el Inspector de Obras. En tal sentido se podrá conceder algún pañol dentro del Edificio si este esta a disposición para que sea utilizado como obrador por el Contratista.

La Inspección de Obra proveerá al Contratista agua de construcción y energía eléctrica libre de cargo; la citada provisión se efectuará dentro del predio del Edificio y al solo efecto de la ejecución de los trabajos previstos en el Contrato.

Será por cuenta del Contratista realizar, de acuerdo a normas, (instalación de tablero de obra) y conexiones de alimentación que le fueran necesarias desde el punto de suministro indicado por la Inspección de Obra.

El Contratista realizará los trabajos motivo de la contratación con equipos y herramientas de su propiedad, eléctricos o neumáticos. La provisión de consumibles correrá por su exclusiva cuenta y su valor se considerará incluido en el precio de su oferta.

Todas las facilidades para la realización de los trabajos de instalación y montaje, incluyendo andamios, escaleras de gran porte, equipos y accesorios estarán a cargo exclusivo del Contratista.

El Contratista deberá efectuar la alimentación eléctrica de sus equipamientos desde el tablero que indique la Inspección de Obras. La Dirección de Obra proveerá energía 3 x 380  Vca más neutro y tierra, con una corriente máxima de 20 A.

Todos los tomacorrientes que instale el Contratista deberán tener puesta a tierra y todos los circuitos que alimenten tomacorrientes estarán protegidos con disyuntores diferenciales.

Será por cuenta y cargo del Contratista resolver, mediante transformadores de su propiedad, todos aquellos consumos en tensiones diferentes a la indicada en el punto precedente.

En su obrador y en el lugar de trabajo, el Contratista deberá contar con elementos adecuados para la prevención y combate de incendios adecuados para los riesgos donde se desarrollen las tareas.

NOTAS ACLARATORIAS:

Las cantidades de los elementos se verificarán en obra.

Se emitirá certificado de Visita de Obra, el mismo será emitido por Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

Todos los materiales serán provistos por la Empresa Contratista.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

El contratista deberá suministrar un libro foliado por triplicado para realizar las ordenes de servicio.

Plazo de obra ciento veinte (120) días, el mismo comenzará a correr desde el inicio del libro de Ordenes y Servicios.

La cotización se deberá tomar en forma a “RENGLÓN ÚNICO”.

Previo la visita de obra o el inicio de las tareas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura a los T.E. 0221-412-1091 o 0221-15-507-0311, Arq. Alejandro Capararo, para combinar horarios de visita y consulta.

La cotización deberá contar con representante técnico con título Universitario de acuerdo a lo establecido en la Ley 19587 y sus decretos reglamentarios.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACIÓN GENERAL

PLANILLA DE CANTIDAD DE ELEMENTOS ESTIMADOS A INSTALAR

| DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES | Elementos Estimados |
| --- | --- |
| Central de Detección de Incendios Tecnología Analógica Direccionable multiprocesada a 16 Bits, capacidad de 4 Lazos de 128 elementos direccionables, LCD de 40 caracteres, multiprogramación. RS 232-485 – TCP/IP, Textos en Español. Gabinete metálico, Puerta de acceso a interior con cerradura, 512 elementos direccionables de capacidad de control. Bajo normativas UL-EN54 | 1 |
| Batería PbGel 12 Vcc. | 2 |
| Detector Óptico de Humo de Bajo Perfil, Tecnología Analógica Direccionable, Auto compensable, Repeticiones negativas de estado de Alarma, Falla y de Operatividad, Test Magnético Incorporado, alimentación de bus 12 a 30Vcc. con su correspondiente base de conexionado. Bajo normativas UL-EN54 | 234 |
| Detector de Gas en ABS (Mezclas Combustibles) Bajo Perfil, Tecnología Analógica Direccionable, Repeticiones negativas de Falla y Alarma, Test Magnético Incorporado 12 a 30Vcc con su correspondiente base de conexionado. Bajo normativas UL-EN54 | 2 |
| Módulo de codificación de accesorios Tecnología Analógica Direccionable (Contactos Secos – Detectores de Flujo – etc), Con protección IP 43 como mínimo. Bajo normativas UL-EN54 | 11 |
| Módulo de Actuación de zona, Tecnología Analógica Direccionable. Con protección IP 43 como mínimo. Bajo normativas UL-EN54 | 9 |
| Modulo de aislamiento de cortocircuito. Con protección IP 43 como mínimo. Bajo normativas UL-EN54 | 13 |
| Cañerías del Sistema de Detección de Incendios | 1 |
| Cableados del Sistema de Detección de Incendios | 1 |
| Mano de obra de la instalación | 1 |
| Programación y puesta en marcha | 1 |

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |
| --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |
| Número: | 1 |  |  |  |  |
| Ejercicio: | 2006 |  |  |  |  |
| Expediente N° | 3002-163/06 |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |
| Denominación: | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |
| Domicilio: |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | 1 | 1 | Provisión, Instalación, montaje y puesta en funcionamiento de sistema de deteccion de incendios, de acuerdo a especificaciones tecnicas. |  |  |
|  |  |  | TOTAL NETO-NETO (4) |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS------------------------------------------------------------------------------- |
| (en números y letras) |  | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |
| Importe: |  | $ |  |  |  |
|  |  | Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y |
| Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |
|  |  |  |  | --------------------------------------- |
|  |  |  |  | Firma y Sello del Oferente |

# Text boxes

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CARATULA - CONVOCATORIA

ANEXO A

DATOS BASICOS DEL OFERENTE - DECLARACION JURADA

ANEXO B

PERSONAS JURIDICAS - DECLARACION JURADA

ANEXO C

Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias
 de Empresas - DECLARACION JURADA

ANEXO D

COOPERATIVAS, MUTUALES Y OTROS - DECLARACION JURADA

ANEXO E

JUICIOS CON LA PROVINCIA O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS -
 DECLARACION JURADA

ANEXO F

OFERTA NACIONAL - DECLARACION JURADA

ANEXO G

NO UTILIZACION MANO DE OBRA INFANTIL - DECLARACION JURADA

ANEXO H

INSUMOS RECICLADOS - DECLARACION JURADA