ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA

OBRA: Realizar la adecuación según norma y consumo de la instalación eléctrica existente completa, incluyendo red estabilizada.

DESTINO: Edificio Procuración General – 1° y 2° Piso.

EDIFICIO: Calle 50 N° 889 La Plata.

### De las normas y reglamentos:

En general Las instalaciones cumplirán los requisitos del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, como lo establece la resolución ENRE 0207/1995.

Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación correspondiente al emplazamiento de la obra y los requisitos particulares de este pliego.

Las tareas estarán ejecutadas bajo las reglas del arte.

La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo profesional y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas de la Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra.

El contratista realizara el proyecto, y a través de su responsable técnico asumirá toda responsabilidad al respecto.

### De la ejecución de la obra:

El contratista deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para que pueda construirse en forma normal y permanente la DMPS especificada en este pliego, sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

La empresa deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes.

Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos, que puedan ser motivo de multas para la repartición.

### De los materiales:

La empresa instaladora deberá proveer e instalar solo materiales de las marcas y modelos detallados en este pliego, u otros de al menos igual calidad y condiciones de seguridad. En este último caso, deberá solicitar su autorización expresa a la dirección de obra, quien se reservará el derecho de exigir una muestra para ser analizada o ensayada a costo del instalador.

Todos los materiales cumplirán con las normas de seguridad IRAM o IEC correspondientes y estarán certificados por IRAM.

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.

### Requisitos Particulares de la Instalación:

## Características de la alimentación:

Se ejecutará la instalación eléctrica adecuada a una tensión alterna de 50 Hz, trifásica con neutro, de una red de baja tensión (3 x 380 V). La alimentación será tomada del tablero general existente en el subsuelo.

- Provisión y montaje de gabinetes para tableros y de protecciones:

Se deberá proveer e instalar un gabinete que contenga en cada piso el tablero seccional (uno en cada planta). En ellos se alojarán interruptores automáticos de potencia omnipolares, uno general y de corte general de su correspondiente tablero seccional. También alojarán las protecciones correspondientes a sus circuitos de salida.

- Instalaciones interiores:

Deberán realizarse las canalizaciones adecuadas para ser cableadas con los conductores elegidos para cada circuito. Mediante el tendido de bandejas de chapa perforada en forma “H”, que permitirá alimentar toda la superficie de cada piso. Se realizarán cableados para alimentar los siguientes circuitos: Alimentación tomacorrientes de uso general, alimentación de tomacorrientes de uso especial (monofásicas 16  A), de usos especiales (Aire Acondicionado, fotocopiadoras, aprovisionamiento de agua y otros equipos), alimentación de circuito de iluminación general y alimentación de estabilizadores

- Instalaciones exteriores:

Se deberán ejecutar los circuitos necesarios para alimentar las bocas de iluminación existentes. Los circuitos se alimentarán desde los tableros seccionales.

- Puesta a Tierra y cableado del conductor de protección (PE)

Se deberá realizar una efectiva puesta a tierra y los cableados necesarios para la conexión de todas las masas eléctricas de la instalación a un conductor de protección. La PAT deberá ser medida y su valor resultará inferior a 5 Ω. Ver otras características en requisitos particulares.

- Provisión e instalación de luminarias

En todos los casos se verificara el correcto funcionamiento de las luminarias existentes. En aquellos casos de faltantes, rotas y/o deterioradas se deberán proveer e instalar nuevas. Estas serán elegidas para cada aplicación y aprobadas por la Inspección de Obra (IO).

Se conectarán a las bocas por medio de ficha y tomacorriente bipolar con tierra como muestra la siguiente figura:

Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de potencia. Estarán provistos con lámparas trifósforo y el equipamiento auxiliar apropiado para desarrollar la potencia nominal de las mismas.

También deberán proveerse e instalarse equipos para el funcionamiento autónomo independiente (emergencia) o agregarle autonomía a los equipos fijos en todo el recorrido de pasillos y escalera, como así también por lo menos uno por oficina. Mínimo catorce (14) unidades por piso.

## Memoria de cálculo:

Para determinar la potencia máxima simultánea, la corriente de fase, la sección de conductores, la corriente térmica del cable y el calibre del los interruptores termomagnéticos se emplearán las fórmulas y tablas del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, conforme lo establece la resolución ENRE 0207/1995.

Para la determinación de corrientes de fase se ha tomado una tensión de 380 V en circuitos trifásicos y de 220 V en circuitos monofásicos.

El factor de simultaneidad general utilizado es de 0,7 y ha sido tomado de la experiencia de aplicaciones similares.

Las potencias de los circuitos de iluminación se establecerán conforme al tipo de artefacto y a la cantidad de bocas estimadas. Cada boca tendrá, para su dimensionamiento, una potencia instalada máxima de 2200 VA y un factor de simultaneidad de 0,4.

Para la conversión de potencias aparentes (KVA) a potencias activas (KW) se emplea un factor de potencia (cos φ) 0,85.

El cálculo de la corriente de cortocircuito presunta en cada tablero de la instalación se debe realizar según el anexo E de la reglamentación para la ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2006.

## Especificaciones Particulares:

### De los tableros:

Los gabinetes para tableros serán metálicos, y tendrán tapas abisagradas y cierre a prueba de polvo y salpicaduras. Llevarán contratapa del mismo material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con los puntos bajo tensión con el tablero abierto. Esta contratapa será removible para permitir el acceso al interior del tablero.

Las dimensiones de los gabinetes serán adecuadas a las exigencias térmicas de los elementos que contenga. A tal fin se hará un estudio basado en los datos del fabricante y en la guía 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2002.

Todos los elementos montados en ellos estarán identificados con carteles apropiados y sobre el reverso de las tapas se adherirá el esquema unifilar del tablero.

Los gabinetes serán del tipo modular, marca Gabelex, General Electric o similar.

Los cableados interiores, cuya tensión sea mayor a 24 V de CA, estarán doblemente aislados de las todas las partes metálicas del tablero o de sus accesorios de modo que resulten construcciones de clase II, haciendo improbable que existan corrientes de fuga en ellos. Además estarán apropiadamente identificados y canalizados para que resulte claro su ubicación y conexionado.

Todas las partes separables de cada tablero estarán eficazmente puestas a tierra, con conductores independientes (no formando lazos) desde un borne principal de PAT.

Las entradas de cables a los tableros se harán a través de orificios adecuadamente protegidos, para evitar que los cables toquen bordes filosos o rebabas.

Las canalizaciones se unirán a los gabinetes o cajas por medio de los dispositivos apropiados y no se permitirá la entrada de canalizaciones sueltas.

Todos los tableros seccionales incorporarán borneras y/o barras, para la conexión de los cableados exteriores, señalización luminosa de presencia de tensión y un tomacorriente normalizado monofásico con tierra para conectar cargas de hasta 10 A.

El tablero que alojará los interruptores de efecto de la iluminación de las áreas clasificadas será de material aislante, de tapa traslúcida y grado de protección al menos IP 44.

### De las protecciones:

Todo tablero tendrá un interruptor automático de potencia general, omnipolar, capaz de interrumpir la corriente de proyecto y la corriente de cortocircuito presunta. Estará claramente identificado y su accionamiento deberá poder ser hecho desde el exterior.

Todos los circuitos estarán protegidos con interruptores diferenciales de corriente 30 mA e interruptores termomagnéticos de características apropiadas para la corriente nominal del circuito y la potencia de cortocircuito del tablero donde se los instale.

No se permitirá el empleo de fusibles como elemento de protección de circuitos de iluminación ni de tomacorrientes de uso general.

Toda fuente de MBT contará con protecciones apropiadas para la protección contra las sobrecargas y/o cortocircuitos en sus circuitos de salida.

### De las canalizaciones interiores y de los conductores permitidos:

Desde los tableros seccionales y hasta las bocas, se instalarán cañerías de acero del tipo RS, independientes para cada circuito. En las bandejas perforadas, dentro de ellas se alojarán solo cables IRAM 2178 o cañerías de acero del tipo RS para cableados de BT (con cables IRAM 2183) y RL para cableados de MBT.

Las bandejas portacables se conectarán a la barra equipotenciadora por un conductor distinto al de protección (PE). Todas las cañerías y cajas metálicas (salvo las de circuitos MBTS), serán conectadas efectivamente al conductor de protección.

Todo corte de canalización será realizado sin dejar rebabas ni bordes filosos y se emplearán exclusivamente elementos de unión u otros accesorios adecuados.

Todas las cañerías serán de hierro semipesado, rígido o flexible (en este caso envainado en PVC y del tipo Conextube, Zoloda o similar). La cañería flexible se empleará solo con los accesorios de conexión y unión apropiados provistos por el propio fabricante de la canalización.

Las cañerías que se ubiquen dentro de mampostería o cielorrasos huecos, se sujetarán a la estructura por un medio apropiado, como ser varillas roscadas, ménsulas y/o grampas adecuadas.

### De los cableados internos y los interruptores de efecto y tomacorrientes:

Todos los conductores serán normalizados (IRAM 2183 e IRAM 2178), de cobre y con aislación de PVC antillama.

Los cables IRAM 2178 serán precintados apropiadamente y, para traspasar la pared de las bandejas portacables o en el ingreso y egreso de los tableros, tendrá los pasacables de material aislante adecuados.

Ningún cable tendrá empalmes dentro de las canalizaciones (aún en bandejas). Solo será permitido hacerlos dentro de cajas y empleando los dispositivos apropiados. El empalme por reunido de conductores solo se permitirá para secciones de cables menores a 2,5 mm2 , para secciones superiores se realizara exclusivamente con borneras.

Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A).

Se instalará dos módulos de tomacorriente que respondan a la norma IRAM 2073 en cada boca. No se permite el empleo de tomacorrientes bi-norma.

### De secciones mínimas de conductores:

Se debe respetar las siguientes secciones mínimas: Líneas principal: 4 mm2. Líneas seccionales: 2.5 mm2. Líneas de circuitos para uso general (TUG): 2,5 mm2. Líneas para circuitos de iluminación: 1,5 mm2. Derivación y retorno: (cables auxiliares) a los interruptores de efectos: 1,0 mm2 y conductor de protección a tierra: 2,5 mm2.

### Del código de colores:

Se debe respetar los siguientes colores: Neutro: celeste. Conductor de protección a tierra: bicolor verde-amarillo. Fase R: marrón. Fase S: negro. Fase T: rojo.

Habiendo más de tres circuitos, los conductores destinados al neutro se deben identificar con trozos de cinta aisladores correspondientes a los colores de fase para cada circuito.

### De la ubicación de tomacorrientes:

Los tomacorrientes de uso general se instalarán a una altura de 0,30 m del nivel de solado. Los tomacorrientes para aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos al mismo y en una posición tal que la ficha de conexión resulte fácilmente accesible. En las cocinas, los tomacorrientes sobre mesada se ubicarán a 0,20 m por encima de ella y separados 0,60 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).

### De la P.A.T. y de la conexión de las masas eléctricas al conductor de protección:

El sistema de PAT contará con la instalación de una jabalina de hincado directo por circuito, de cobre-acero de sección y longitud necesarias para lograr una resistencia total menor a 5 ohms.

Las conexiones entre las jabalinas y entre éstas y la barra equipotenciadora se realizará con cable flexible de cobre sin aislación de al menos 16 mm2.

La conexión entre la barra equipotenciadora, borne de tierra, y el conductor de protección que acompañará a toda línea seccional y de circuito, se realizarán en cable aislado en PVC (color verde con beta amarilla).

### De las conexiones equipotenciadoras de masas extrañas:

Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra equipotenciadora por medio de un circuito de muy baja resistencia. También, al menos dos puntos, Otra la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) se conectará a ésta barra.

### De los artefactos de iluminación:

Los artefactos actuales deben se reconectados, previo se verificara funcionamiento, en caso de necesidad se cambiaran elementos rotos y/o deteriorados. Se conectarán a las bocas por medio de ficha y tomacorriente bipolar con tierra. Aquellos que así lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para lograr la corrección del factor de potencia. Se aprovisionaran y colocaran en todos los caso lámparas trifósforo nuevas. Las luminarias deben calcularse generando un mínimo de 500 lux

### De los equipos de iluminación de emergencia:

Los equipos para iluminación de emergencia serán aptos para el funcionamiento de la luminaria con iluminación no permanente y tendrán una autonomía de al menos 2 hs.. En el modo de funcionamiento en emergencia darán un flujo luminoso de al menos el 40 % de su valor nominal. Cada equipo incorporado en un aparato tendrá una indicación luminosa que evidencie su estado de carga y que será visible desde el interior. Cantidad Mínima: catorce (14) unidades por piso. Tendrá línea de alimentación independiente.

Cuadro según demanda:

El cuadro es indicativo, el Contratista debe realizar el relevamiento total.

| Oficina | N° |  | Luminarias | Estabilizada | TUG | TUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA 1° PISO |  |  |  |  |  |  |
| Tesorería |  | 106 | 8 x 40 | 5 | 14 | 1 |
| Baño Privado |  | 105 | 1 x 30 | - | - | - |
| Despacho |  | 101 | 2 x 40 | 1 | 3 | 1 |
| Despacho |  | 102 | 2 x 40 | 1 | 4 | 1 |
| Efectos |  | 103 | 2 x 40 | - | - | - |
| Sala de Espera |  | - | 2 x 40 | - | - | - |
| Sala de Aperturas |  | 108 | 4 x 40 | 1 | 5 | 1 |
| Mesa de Entrada |  | 107 | 4 x 40 1 x 30 | 3 | 4 | 1 |
| Pasillo |  | - | 1 x 30 | - | - | - |
| Despacho |  | 104 | 8 x 40 | 2 | 6 | 1 |
| Despacho |  | 111 | 6 x 40 | 4 | 4 | 3 |
| Pasillo Fondo |  |  | 4 x 40 | 1 | 2 | 1 |
| Patrimonio |  | 110 | 4 x 40 | 3 | 7 | 1 |
| Rendición de Cuenta |  | 115 | 4 x 40 | 2 | 3 | 1 |
| Despacho |  | 114 | 4 x 40 | 3 | 3 | 1 |
| Office |  | 113 | 1 x 40 | - | 1 | 1 |
| Pasilla |  | - | 3 x 40 | - | 1 | - |
| Baño Hombre |  | 112 | 2 x 40 | - | 2 | - |
| Baño Mujeres |  | 109 | 2 x 40 | - | 2 | - |
| PLANTA 2° PISO |  |  |  |  |  |  |
| Mesa de Entrada |  | 206 | 12 x 40 3 x 60 | 4 | 5 | 1 |
| Despacho (2) |  | 207 | 4 x 40 | 4 | 4 | 2 |
| Sueldos |  | 209 | 10 x 40 | 6 | 6 | 3 |
| Despacho |  | 213 | 6 x 40 | 2 | 3 | 1 |
| Despacho |  | 212 | 4 x 40 | 4 | 6 | 1 |
| Sala de Server |  | 206 | 2 x 40 | 4 | 2 | 2 |
| Pasillo fondo |  |  | 1 x 40 | - | - | - |
| Pasillo baños |  |  | 2 x 40 | - | - | - |
| Office |  |  | 1 x 30 | - | 1 | 1 |
| Baño Hombre |  | 210 | 2 x 40 | - | 2 | - |
| Baño Mujeres |  | 208 | 2 x 40 | - | 2 | - |
| Pasillo Ascensor |  |  | 1 x 40 |  | - | - |
| Pasillo Interno |  |  | 1 x 40 2 x 30 | - | - | - |
| Despacho |  | 203 | 7 x 40 | 2 | 4 | 1 |
| Despacho |  | 201 | 8 x 40 | 3 | 4 | 1 |
| Baño privado |  | 202 | 1 x 30 | - | 1 | - |
| Sala de espera |  | 204 | 6 x 40 | - | 2 |  |

### De la Línea Estabilizada:

Se debe adecuar a norma las conexiones existente en cada puesto de trabajo, incluyendo impresoras laser y/o fotocopiadoras.

Se debe colocar protección general compuesta por diferencial (disyuntor) súper inmunizado para compensación de armónicas y llave termomagnética bipolar por circuito.

La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

Se debe conectar los estabilizadores existentes a la nueva línea de alimentación, también se verificara toda la instalación eléctrica actual.

En caso de existencia de faltantes, y/o elementos rotos, deteriorados o defectuosos se colocaran nuevos. Los tomas corrientes serán del tipo Schuko línea Cambre siglo XXI, los periscopios de piso serán metálicos y de pared plástico; los conductos del cable de circuito del plástico del tipo cablecanal; Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

El cableado, conexión y armado de todo el sistema deberá ser bajo normas ENRE 207/95.

## De la Documentación:

De la  documentación previa:

Se deberá entregar previo al comienzo a la Inspección de Obra, para su aprobación, la documentación que a continuación se detalla:

- Definir el recorrido y dimensionar el alimentador principal.

- Definir las bocas de los distintos tipos de circuitos.

- Definir los distintos circuitos de tomacorriente e iluminación.

- Definir  y dimensionar los tableros principales y seccionales de BT.

- Dimensionar las canalizaciones para los circuitos de iluminación.

- Dimensionar las canalizaciones para los circuitos de fuerza motriz.

- Dimensionar los conductores para los distintos circuitos y los de PAT.

- Verificar al Cto. Cto. y a la caída de tensión todos los conductores.

Especificar los materiales para canalizaciones, cableado y tableros.

### De la medición, documentación y certificación de las instalaciones:

Se deberán entregar previo a la recepción provisoria de la obra la siguiente información:

- Informe de medición de los niveles de iluminación media y mínima.

- Certificado de medición de resistencia de puesta a tierra en la toma tierra y en el borne de tierra de cada tablero.

- Certificado de medición de resistencias de aislación de partes activas de diferente polaridad entre sí y entre éstas y la puesta a tierra.

- Realizar el conforma a obra de toda la documentación emitida una copia en papel y una magnética (CD).

- Documentación y manuales técnicos de todos los materiales empleados, donde se especifiquen las instrucciones de uso y mantenimiento de ellos y de sus instalaciones.

- Cálculo de las caídas de tensión en situación normal (con la corriente de proyecto) y en el arranque de grandes motores.

- Certificado de cumplimiento con los requisitos de la Res ENRE 207/1995.

- Certificados de cumplimiento con la Res SIC y M 92/98, de todo material eléctrico empleado y equipo o artefacto provisto.

- Manuales de uso y mantenimiento de las instalaciones y los equipos o artefactos provistos.

- Plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y de los artefactos de iluminación de emergencia.

### De las inspecciones previas e iníciales, de la puesta en marcha y de la garantía:

El instalador hará informes de las inspecciones previas que realice junto a la Inspección de Obra (IO) de las distintas etapas. Al menos se verificará la ejecución de: tendido de bandejas y cañerías, cableados y protecciones en los tableros y sistema de puesta a tierra.

El instalador deberá probar la actuación correcta de los dispositivos de protección instalados y la ausencia de elevación inapropiada de temperaturas para la circulación de las corrientes de proyecto.

El instalador dará un plazo de garantía de un año por el correcto funcionamiento de la instalación, estableciendo que por bimestre se proceda a realizar un informa escrito de la revisión total.

NOTA ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Area de Mantenimiento del mismo edificio. Coordinar día y horaria al (0221) 412 - 1001.

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional I.

- Se requiere Representante Técnico, matriculado, adjuntar a la propuesta copia de la matricula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio eléctrico, ENRE y/o Municipio según el caso.

- Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra.

- Los trabajos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y planos estarán a cargo del contratista.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Setenta y cinco (75) días.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegación de Arquitectura Regional I al TE 412-1200 / Interno N° 1302 / 3 y 4.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL