ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

CABINA  DE ELECTRICIDAD  P/ TABLEROS DE TRANSFERENCIAS

Lugar: Edificio “San José”

Ubicación: Cte. Comandante Escribano e/ 25 de Mayo y C .Pellegrini.

Departamento Judicial: Junín

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: HORMIGON  ARMADO

Se deberá realizar una platea de hormigón armado con malla de hierro cima de 4,2 milímetros  de 3,60 x 6,50 x 0.15   : Volumen 3,5 m3

ITEM 3: MAMPOSTERIA

- Se deberá realizar mampostería  de elevación en ladrillo hueco de                12 x18 x 33 Sup. Estimada : 26 mts2

ITEM 4: REVOQUES

- Se deberá realizar los revoques de pared exteriores  (azotado hidrófugo  y revoques único)  Sup. Estimada : 26 mts2  ídem existente

- El revoque interior  se realizara  en revoque único  Sup.Estimada : 26 mts2

- Se deberá  realizar la moldura  exterior ídem existente   en aprox. 10,00 Ml.

TEM 5:CUBIERTA

Se deberá  realizar un losa de viguetas  y ladrillos  huecos  con su  capa de compresión de hormigón elaborado de 7 centímetros de espesor,

Se deberá  colocar una  malla cima de 4,2 milímetros  sup. Estimada: 12 mts2

Se deberá  realizar  la cubierta  completa  y  colocar, membrana asfaltica de 4 milímetros de espesor con aluminio gofrado Sup.Estimada: 16 mts2

ITEM 6: CIELORRASOS

- Se deberá realizar un revoque único  previo  azotado hidrófugo. (Sup. estimada 12 mts2).

ITEM 7: CARPINTERIAS METALICAS  Y HERRERIA

- Se deberá proveer y colocar las siguientes aberturas, 1 puerta doble de 1,90 mts de ancho por 2,00 mts de altura la misma se realizara en chapa doble BWG N 18 y contara con ventilaciones tipo celosías en su parte superior e inferior de 0,50 mts de ancho por 0,20 mts de alto. Con bisagra tipo munición, pasadores y cerradura de seguridad tipo ACITRA.

- Se deberá proveer  y colocar dos celosías de ventilación de 1,00 Pts x 1,00 mts realizada en chapa plegada BWG n 18

ITEM 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Se proveerá e instalará  un (1)  tablero conteniendo protecciones  e interruptores.

- Se dejara previsto una caja de registro de 0,60 x 0,60 x 0,40 de profundidad con tapa metálica transitable para futura distribución de alimentación eléctrica a futuras dependencias (laboratorio) la misma contara con 9 salidas de caño de 110 tipo awaduct o ídem calidad técnica

- Se deberá  colocar  3 bocas de  tomas completos de 20 a.

- Se proveerán e instalarán dos (2) artefactos de iluminación de 2 x 36  Watts completos  marca PHILLIPS o equivalente en calidad y técnica.

- Se deberá instalar la cañería  de alimentación embutida en el cielorraso, con caño corrugado de  ¾  y tres cajas  octogonales  de Hierro Negro (HN)

- Los conductores serán de marca Pirelli o Imsa antiflama  , se deberá utilizar conductores de 2,5 mm de sección. hasta cada sector, se deberá realizar una línea  trifásica con puesta a tierra de 4 mm de sección y una línea de iluminación de 2.5 mm de sección  utilizando los retornos de iluminativo de 1.5 mm de sección.

- Las tapas plásticas serán de PVC de 1º calidad, marca “Sica” 3 modulo línea Selene serie 396331 o equivalente en calidad y técnica.

- Toda instalación deberá contar con cable a tierra, o conductor de protección, el que deberá ser independiente del neutro.

- Los interruptores termo magnéticos, disyuntores, etc, serán identificados con carteles acrílicos.

ITEM 9: PLUVIALES

- Se ejecutara colocación de un pluvial comenzando con un chanel de hierro fundido en la cubierta  el mismo será colocado embutido en mampostería realizado en caño de tipo awaduct de 4” hasta vereda perimetral

ITEM 10: PINTURAS

- Se pintaran las paredes interiores y exteriores indicadas por la INSPECCION DE OBRA , previo  lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex interior al agua satinado de primera calidad marca “Alba o Tersuave ”  (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. (Estimada 63 mts2)

- Se pintaran las hojas y marcos de las carpinterías metálicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba o Tersuave”, color a definir por la Inspección de Obra. (Estimado 12 m2).

NOTAS  ACLARATORIAS

- Todas las medidas deberán verificarse en obra.

- El oferente deberá incluir en su oferta la totalidad de los trabajos para entregar la obra en funcionamiento.

- El contratista será responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan de la ejecución de las tareas contratadas.

- Se solicitará certificado de visita a obra, el cual será emitido por el titular del Depto. Arquitectura Junín o por quien éste indique, debiendo presentar el mismo conjuntamente con la oferta..

- El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el pliego técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

- Plazo de obra 60 (sesenta dias)

- Para consultas comunicarse con la Delegación  de Arquitectura e Infraestructura del Depto. Judicial de Junín teléfono (02362) 4255810 425737/422849  internos 139

Delegacion Regional III D.A.I.

Junín, 12 de Julio  de 2011

JLC