ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

SOLICITA: UFI Nº 6 y Fiscalía de juicio Nº 5 de Tres Arroyos. Departamento Judicial Bahía Blanca.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Hipólito Yrigoyen Nº 175 de la localidad de Tres Arroyos.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de los equipos.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Tareas preliminares:

Se debe realizar la instalación eléctrica independiente de la existente.

La distribución se efectuará con cable unipolar, vivo, neutro y tierra; sección de 6 mm2 o la correspondiente, de acuerdo a diagramación y consumo.

Los circuitos convergerán a un tablero a proveer que se instalará en el local del tablero general.

El tablero tendrá interruptores termo magnéticos de acuerdo a la intensidad de corriente.

La construcción de la red se materializará mediante caños rígidos eléctricos electrosystem, color gris Ral 7035 marca Sica o equivalente, siempre que tengan un grado de protección mecánica según norma IRAM 2444, y resistan al ensayo de propagación de llama establecida en la norma I.E.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 ºC, además de las características dieléctricas adecuadas; su desarrollo deberá ubicarse a más de 40 cm. de la red de datos.

De los equipos:

Equipos tipo Split de capacidad según tabla adjunta, sistema frío/calor, marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidades exteriores construidas en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Los mismos deberán ser instalados en los locales de Planta Alta según plano y tabla adjuntos.

| Local | Capacidad (frig/h) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3000 |  |
| 2 | 2250 | Se deberá construir una falsa mocheta en Durlock (*) a fin de cubrir los caños correspondientes a este equipo |
| 3 | 2250 | Se deberá construir una falsa mocheta en Durlock (*) a fin de cubrir los caños correspondientes a este equipo |
| 4 | 2250 |  |
| 5 | 2250 |  |
| 6 | 2250 |  |

(*) Se pintarán, previo enduido y lijado de la superficie, a fin de obtener una terminación perfectamente lisa y de color igual al de las paredes existentes.

CANTIDAD TOTAL: seis (6) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: veinte (20) días.

NOTAS:

  - Una vez instalados los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).

  - Toda la instalación y artefactos a instalar serán según norma.

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de los locales.

  - Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 29 de julio de 2026

LU