ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: Ministerio Público Fiscal – Depto. Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Avda. H. Yrigoyen 481 de ciudad de Quilmes.

ITEM ÚNICO: Se solicita  la provisión de mano de obra y materiales para la reposición de equipos de aire acondicionados con funcionamientos defectuosos y de altos consumos energéticos. A continuación se detallan los trabajos necesarios:

- Tarea Principal: Se debe ralizar la provisión e instalación de cuatro (4) equipos de aire acondicionado frío-calor. La ubicación de las unidades será determinada por la inspección de obra. las unidades externa estarán disimiladas sin poder observarse desde el frente del inmueble.

- Red eléctrica: Debe adecuarse la instalación actual para alimentar los nuevos equipos, en todos los casos se colocará interruptores térmicos nuevos de amperaje según el consumo del nuevo equipo.

- Incluye toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará a exclusivo cargo del Contratista.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- dad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- Sobre los equipos:

- Los equipos de aire acondicionado deberá ser tipo Split frio/calor, tres (3) equipos de 3000 Kcal/h y un (1) equipo de 4.500 Kcal/h,. En todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimineto, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo,  220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frete de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y autor reparación. Displey indicador de funciones y temperatura en frente.

- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con flujo de aire de re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generación, alto coeficiente de rendimiento.

- Las ubicaciones y su capacidad serán las siguientes:

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 45%.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

- Instalaciones Complementarias:

- Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cañería de drenajes de condensado”, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños existentes.

- En ningún caso se permite la colocación en la parte exterior, solo se aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- No se permitirá que la cañería quede vista, en todos los caso se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

- Debe incluirse el desmonte y todo aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o albañilería necesarias para la correcto tapado de los equipos actualmente instalados (VENTANA). Asi también las tareas de pintura a paño completo de las areas afectadas.

ACLARACIONES:

- Se requiere certificado de visita de obra.

- El contratista debera acreditar representante tecnico con habiliatante matricula corespondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimernento ante colegio profesional,  como parte de la propuesta.

- Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la Inspección de Obra para su aprobación.

- Finalizada la obra en cada local se procederá a su limpieza.

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados y el calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Para dudas , consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional II – Subsede Quilmes - TE (011) 5554-9682,-

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez dias (10) días, a partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL