ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

DESTINO: Secretaria de Estrategia Institucional y Gestión

UBICACIÓN DE LA OBRA: Calle 50 e/ 12 y 13 Nº 889.3º Piso.

DEPARTAMENTO JUDICIAL: La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de un (1) equipo de acondicionamiento de aire en reemplazo del existente. La ubicación del equipo retirado tanto como su unidad interior e exterior se colocaran según lo acordado con la inspección de Obra.

- Se deberá respetar los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación del equipo Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio o en su defecto utilizar el existente.

- La cañería de vinculación entre unidades se cubrirá con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

Instalación Eléctrica:

Se utilizara la instalación eléctrica existen o en su defecto se solicitara al contratista la realización de  los siguientes trabajos.:

- La acometida que alimenta al tablero seccional convergerá en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. El circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada.

- Del tablero seccional saldrá el circuito necesario para abastecer exclusivamente el equipo de acondicionamiento de aire.

- El circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

De los equipos:

- Un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca BGH o equivalente en calidad y tecnología o superior, de 5.500 Kcal/h, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Región I. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (0221) 412- 1264.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Diez (10) días, a partir del acta de inicio.

Delegación Regional  I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL