ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

DESTINO: Secretaria Privada de la Secretaria General

UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. 13 e/ 47 y 48 1º Piso.

DEPARTAMENTO JUDICIAL: La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de un (1) equipo de acondicionamiento de aire en reemplazo del existente. La ubicación del equipo retirado tanto como su unidad interior e exterior se colocaran según lo acordado con la inspección de Obra.

- Se deberá respetar los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación del equipo Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio o en su defecto utilizar el existente.

- La cañería de vinculación entre unidades se cubrirá con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

Instalación Eléctrica:

Se utilizara la instalación eléctrica existen o en su defecto se solicitara al contratista la realización de  los siguientes trabajos.:

- La acometida que alimenta al tablero seccional convergerá en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. El circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada.

- Del tablero seccional saldrá el circuito necesario para abastecer exclusivamente el equipo de acondicionamiento de aire.

- El circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

De los equipos:

El equipo de aire acondicionado será compacto para pared frio/calor, marca CARRIER del tipo ventana o similar en calidad y tecnología, de 4500 frigorías/hora, potencia eléctrica máxima 1925 Watt, con termostato, compresor rotativo de alta eficacia silencioso, descarga lateral con deflectores móviles para direccional el aire, chasis deslizable.

La capacidad debe tomarse del precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de la verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

Los equipos a retirar serán entregados en las condiciones actuales al Área de Mantenimiento de esta Procuración General, Calle 50 Nº 889 Subsuelo.

Debe incluir control remoto inalámbrico.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Región I. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (0221) 412- 1264.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Diez (10) días, a partir del acta de inicio.

Delegación Regional  I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL