ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO .

DESTINO: Edificio Defensorías Civiles.

LUGAR DE ENTREGA: Avda. Hipólito Yrigoyen N° 8308 de la ciudad de Lomas de Zamora.

DTO. JUDICIAL: Lomas de Zamora

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de trece (13) equipos de acondicionamiento de aire y se realizara la adecuación de la instalación eléctrica según el nuevo consumo y las necesidades futuras. Se deberá respetar las tareas que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades se cubrirá con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

ITEM I: Instalación Eléctrica:

- Se debe considerar adecuar la instalación a norma.

- Tanto en el tablero general, principal y/o seccionales se deberá realizar la colocación de elementos de protección térmica y diferencial.

- La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergerán en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. Cada circuito tendrá interruptor termo magnético de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos de A° A°. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Todos los tablero a proveer serán metálicos con tapa y contra frente.

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- También se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación, teniendo en cuenta el consumo del ascensor.

- Los conductores mínimos serán de 2,5 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- Se debe proveer y colocar luminarias nuevas del tipo plafón de embutir para cielorraso, idem  a las existente, se debe tener en cuenta la distribución del flujo luminoso de forma homogenea. Deberán contar con los elementos necesarios para lograr la corrección del factor de potencia. Cantidad minima a proveer: 8 unidades.

- Los trabajos de instalación eléctrica también comprenden en cada ambiente se deberán colocar periscopios con tomas corrientes de uso general dobles, mínimo dos (2) unidades en cada oficina. En pasillos y corredores un (1) unidad.

- Toda la instalación eléctrica deberá cumplir y ajustarse a las normas actuales vigentes. Todos los trabajos necesarios para lograr dicho objetivo se considera incluidos, y la provisión de materiales y mano de obra será a cargo exclusivo del contratista.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

ITEM II: De los equipos de acondicionamiento de aire:

- Se debe proveer e instalar cinco (5) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Surrey  o equivalente en calidad y tecnología, de 2.500 Kcal/h, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Se debe proveer e instalar cinco (5) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Surrey o equivalente en calidad y tecnología, de 3.000 Kcal/h, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Se debe proveer e instalar tres (3) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Surrey  equivalente en calidad y tecnología, de 4.500 Kcal/h, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 24 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico correspondiente.  Se solicta reperesentante tecnico con titulo acorde a los trabajos solicitados.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Para los equipos nuevos se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Treinta (30) días..

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL