ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

REFACCION Y PUESTA EN SERVICIO DE   OFICINAS

Lugar: Edificio “San José”

Ubicación :Cte. Comandante Escribano e/ 25 de Mayo y CarlosPellegrini.

Departamento Judicial: Junín

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: DEMOLICION

- Demolición de mampostería existente en sectores donde deben embutirse los marcos de las aberturas a colocar. (estimado 20 m2)

- Retiro de solado  de mosaico existente, previa limpieza de los mismos, si a juicio de la INSPECCION DE OBRA debieran reponerse debido a su estado de conservacion. En caso de retirar dichos solados debera contemplarse la reposicion de carpetas y contrapisos en las areas afectadas.

- Se picarán los revoques en aquellos sectores en que indique la INSPECCION DE OBRA, hasta un altura de h: 4,00 m de altura, ejecutando dicha tarea por paños completos (estimado 600 m2).

- Demoler  cielorrasos existentes completos en aquellos sectores en que se encuentren deteriorados.

ITEM 3: MAMPOSTERIA

- Realización de la mampostería nueva en ladrillo comunes en sectores donde se deba apoyar la escalera de hierro a construir (estimado   2  m3 ).

ITEM 4: REVOQUES

- Sup. estimada  revoque grueso 400 m2.

- Sup. estimada  revoque  fino  550 m2.

- Se realizaran los revoques de pared exteriores completos (hidrofugo , grueso y fino )  a la cal en aquellos vanos en que se coloquen las aberturas . Sup. Estimada :  70 m2

Se deberan realizar los revoques por paños completos, en aquellos sectores en que se piquen los paramentos deteriorados, y en aquellos sectores que a juicio de la INSPECCION DE OBRA deba emprolijarse la superficie existente.

ITEM 5: CIELORRASOS

- Provisión y colocación de cielorrasos desmontable en placa de lana de vidrio con revestimiento pvc. texturado y bastidor de chapa pre pintada tipo Amstrong, 0.60 x 1,20 mts  o  equivalente en calidad y técnica,  El montaje  y armado de la estructura se realizara respetando lo indicado por el fabricante. (Sup. estimada  40 m2).

- Provisión y colocación de cielorrasos en placa de roca de yesos tipo Durlock  o  equivalente en calidad y técnica,  El montaje  y armado de la estructura se realizara respetando lo indicado por el fabricante.(Sup. estimada  550 m2).

Deberan reponerse ademas aquellos cielorrasos existentes en mal estado, retirando la totalidad del mismo en el local afectado, y ejecutando el reemplazo en placa de roca de yesos tipo Durlock  o  equivalente en calidad y técnica.

ITEM 6: CARPINTERIAS

- Se deberá reparar y ajustar todas las  aberturas y celosías  existentes identificando el estado de cada una en la visita a obra.  Tambien deberan repararse a nuevo las ventanas exteriores a guillotina.

- Deberan proveerse para su colocacion carpinterias en madera de cedro, a medida, tanto en paños fijos como en puertas, respetando lo establecido por la INSPECCION DE OBRA. Las puertas de acceso a oficinas del ALA DERECHA deberan ejecutarse con un marco de paños fijos vidriados en cedro.

- Los ventiluces de los baños a proveer y colocar seran realizados en cedro, respetando las escuadrias existentes.

- Las puertas placa y las puertas de retretes a proveer y colocar seran enchapadas en cedro.

ITEM 7: VIDRIOS

- Provisión e instalación de todos los cristales “Fantasía Tipo Ingles” esp.  4 mm. a colocar en paños fijos, ventanas y ventiluces, reponiendo tambien aquellos cristales que se encuentren rotos y/o rajados. (Estimado 85 m2)

- Se colocaran contramarcos en todos los paños vidriados.

ITEM 8: REVESTIMIENTOS

- Provisión y colocación de  revestimiento  tipo ECOPLUS o similar en ofcinas y pasillos, hasta una altura de 1,50 mts. respecto del nivel de piso terminado.

ITEM 9: SOLADOS Y ZOCALOS

- Provision y colocacion de piso cerámico alto transito 30x30, color a determinar por la INSPECCION DE OBRA, en aquellas oficinas del del AREA CENTRAL que deban repararse. (Estimado 160 m2).

- Deberan ejecutarse tambien contrapisos y carpetas en las areas afectadas.

- En dichos locales se ejecutaran zocalos ceramicos de altura 10 cm.

- En los locales ubicados en el ALA DERECHA, debera limpiarse el solado existente para tratar de recuperarlo. A posteriori, y a juicio de la INSPECCION DE OBRA, podran reponerse parcial o totalmente dichos pisos si su estado de conservacion fuese defectuoso. ESTA POSIBILIDAD DEBERA SER TENIDA EN CUENTA EN LA COTIZACION, y el Oferente tomara los recaudos correspondientes en su cómputo y presupuesto. (Estimado 200 m2).

ITEM 10: CARPINTERIAS METALICAS

- Proyecto y calculo de escalera metalica completa a ubicar en el acceso al subsuelo del ALA DERECHA.

- Se relizara con Perfiles tipo IPN del 20 en laterales, pedadas y descansos en chapa semillada 3/16”, Debera llevar barandas de caño 2” en su perimetro, completando parantes en planchuela ¼”.

ITEM 15: INSTALACION DE GAS

- Se realizará la instalación de gas, destinada a abastecer el equipo de calefacción central. La misma se realizará con elementos, (caños de acero y conexiones de fundición de hierro maleable con recubrimiento epoxi), marca “Dema”, o similar en calidad y técnica, contemplando la ejecucion del calculo y proyecto, pruebas y aprobacion de la misma ante Autoridades competentes. (Estimado 2 bocas completas, incluyendo ventilacion).

ITEM 16: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Se ejecutara calculo y proyecto de acuerdo a Normas vigentes, para iluminacion y provision de energia a artefactos y computadoras.

- Se proveerá e instalará  un (1)  tablero principal conteniedo protecciones e interruptores por circuito según calculo.

- Estimado 140 bocas tomas completos.

- Se proveerán e instalarán sesenta y cuatro (64) artefactos de iluminación de 2x36 W marca PHILLIPS o equivalente en calidad y técnica.

- La cañería de alimentación eléctrica para los artefactos de iluminación en el cielorraso, serán de Hierro Negro (HN) semipesado, y el diámetro mínimo será de7/8, las mismas serán embutidas, desde cielorrasos hacia abajo , en las parte superior tendrá que ir por bandeja con tapa.

- Cada artefacto tendrá su caja octogonal de Hierro Negro (HN) semipesado  correspondiente a cada artefacto.

- Los conectores y boquillas serán roscados y acero.

- Los conductores serán de marca Pirelli o Imsa antiflama  desde el tablero principal hacia cada uno de  los tableros seccionales,  se deberá utilizar conductores de 6 mm de sección. Desde los tableros seccionales hasta cada sector, se deberá realizar una linea  trifasica con puesta a tierra de 4 mm de sección y una linea de iluminación de 2.5 mm de sección  utilizando los retornos de iluminativo de 1.5 mm de sección ,  debiendo responder a las necesidades de la instalación para su perfecto funcionamiento.

- Los conductores entre cajas serán de un solo tramo, estando  prohibido los empalmes de los mismos y cambios de color.

- Las tapas plásticas serán de PVC de 1º calidad, marca “Sica” 3 modulo linea Selene serie 396331 o equivalente en calidad y técnica.

- Llegado el caso la Contratista preverá adaptar el Tablero Principal de iluminación o en su defecto proveerá uno nuevo con circuitos independiente con todo lo que ello implique.

- Las cañerías en los muros y tabiques serán de HN semipesado embutidas,  y el diámetro mínimo será  de 7/8 ,

- Toda instalación deberá contar con cable a tierra, o conductor de protección, el que deberá ser independiente del neutro.

- La jabalina es el único medio autorizado para proveer la conexión a tierra apropiada.( napa de agua , profundidad aprox. 20 mts. )

- Los artefactos a proveer por el contratista serán completos, entendiéndose por ello: provisión de tubos, equipos de arranque y correctores de factor de potencia, zócalos, arrancadores, etc.

- Los interruptores termomagneticos, disyuntores, etc, serán identificados con carteles acrílicos.

- Todos los materiales cumplirán las normas IRAM correspondientes.

- Se realizara una prueba de aislación certificada.

ITEM 17: TUBERIA DE CLIMATIZACION.

- Provisión y montaje de conductos para aire acondicionado y calefacción en el sector ALA DERECHA, fabricados en chapa de acero galvanizado, incluyendo la provision de rejillas: Previo  a la ejecución de los  trabajos la empresa contratista deberá entregar balance térmico, planilla de cálculo y plano para su aprobación, en un todo acuerdo con las normas  ASHRAE.

- En el SECTOR CENTRAL debera completarse la instalacion, mediante la provision y colocacion de rejillas.

ITEM 18: TELEFONIA  Y RED INFORMATICA.

Telefonía: se ejecutara canalizacion y cableado con conexión a la central existente

- Se deberá dejar en cada local los tomas necesarios  para la red telefónica a cablear (bocas con tomas dobles). La instalacion deberá converger al punto donde se encuentra actualmente la central telefónica. (Estimado 44 bocas).

Informatica: se ejecutara canalizacion y cableado certificado según las siguientes especificaciones

- Las canalizaciones del subsistema horizontal iran desde el Rack a instalar en Oficina Nº 6 (Central Telefónica) hasta los puestos de trabajo. (Estimado 44 bocas).

- Se utilizara bandeja de chapa perforada con tapa para las montantes  horizontales y cable canal de PVC para  las acometidas finales a cada puesto de red.

- Se instalaran las bocas de los puestos de trabajo, siempre respetando la norma de cableado estructurado.

- Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de longitud según la norma IEE802.3

- Los puestos deberán tener un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada.

- Todos los elementos, bandejas, cable canales, etc. deberán estar fijados mecánicamente a paredes y techos según corresponda, no pudiendo utilizarse ningún tipo de adhesivo.

ITEM 19: PINTURAS

- Se pintaran las paredes interiores indicadas por la INSPECCION DE OBRA , previo  lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex interior al agua satinado de primera calidad marca “Alba o Tersuave ”  (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. (Estimado 2000 m2)

- Se pintaran los cielorrasos con dos manos de látex para cielorrasos anti hongos en sanitarios de primera calidad marca “Alba o Tersuave” (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. (Estimados 680m2)

- Pintura base acrilica para exteriores en sectores reparados, estimados 100 m2.

- Se pintaran las hojas de las carpinterías  previo retiro de pintura existente, con barniz marino mate, previo producto antinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas. (Estimados 650 m2).

- Se pintara la estructura metálicas de la escalera, con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba o Tersuave” , color a definir por la Inspección de Obra. (Estimado 35 m2).

ITEM 20: VARIOS

- Provision y colocacion mueble bajo mesada en cocina . (Estimado 3 ml).

- Provision y colocacion de liston guardasillas en madera de cedro, en pasillo ALA DERECHA .(Estimados 50 ml).

- Reparacion de canaletas y cabriadas de los techos existentes, a indicacion de la INSPECCION DE OBRA.

- Limpieza de canaletas y desagues  de todo el sector a intervenir , dejando todo en buen funcionamiento

NOTAS  ACLARATORIAS

- Todas las medidas deberan verificarse en obra .

- El oferente debera incluir en su oferta la totalidad de los trabajos para entregar las oficinas en funcionamiento.

- El contratista será responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan de la ejecucion de las tareas contratadas.

- Se solicitará certificado de visita a obra, el cual será emitido por el titular del Depto. Arquitectura Junín o por quien éste indique, debiendo presentar el mismo conjuntamente con la oferta.

- El contratista proveerá de un libro foliado por triplicado.

- La empresa contratista deberá tener un representante técnico arquitecto o ingenieros civil . con titulo y matricula  habilitante.

- El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

- La empresa adjudicada deberá convenir con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo.

- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el pliego técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

- Plazo de obra 120 (ciento veinte) días  desde el inicio del Libro Ordenes y Servicios.

- Para consultas comunicarse con la Delegación  de Arquitectura e Infraestructura del Depto. Judicial de Junín teléfono (02362) 4255810 425737/422849  Arq. José Luis Cornago.-

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA

Dto. Judicial de Junin

Junín, 15 de Agosto  de 2008

JLC